| 系统说明 | 本案系北京清华长庚医院3号楼网络视频监视系统，室外监控部分包括本院3#楼室外建筑划线内区域，数量和位置见附件一图面。本案需满足以下监控目的： - 掌握3#楼附近人员动态，监控非工作人员从非安全入口进入楼内情况，并涵盖周围道路车辆行驶状况； - 监控器需满足雨天防水，室外防尘，夜间补光，日间防爆的广角摄影机； |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maif qit 1 | 前端设备 |  |  |  |  |
| 1.1 | 室外球型网络摄影机 (云台含机架) 如：宇视 大华 海康 | 数量：5PC |  |  | 动态捕捉功能，监控出入口进出状况，需具备车牌识别功能。 |
|  | 特点 | •支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间 •支持超低照度，0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR •支持20倍光学变倍，16倍数字变倍 •采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达150m •支持960p@60fps、720p@60fps高帧率输出 •支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 •支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 •支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 •支持宽动态、3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR等功能 •支持360°水平旋转，垂直方向-15°-90° •支持300个预置位，8条巡航扫描 •支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉 •支持定时抓图与事件抓图功能 •支持区域曝光与区域聚焦功能 •支持中心镜像功能 •支持定时任务、一键守望、一键巡航功能 •支持 Hi-PoE供电（仅-E型号支持） •支持1路音频输入和1路音频输出 •内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 •支持最大128G的Micro SD/SDHC/SDXC卡存储 •防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级 |  |  |  |

|  | 技术要求 | 1．Smart功能  Smart侦测：区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测功能  Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放  Smart图像增强：支持透雾、强光抑制、Smart IR防红外过曝技术  Smart编码：支持低码率、ROI感兴趣区域增强编码技术  Smart报警：支持网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问异常检测并联动报警的功能 2．红外功能：  采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达150m 红外灯与倍率距离匹配算法  内置热处理及除雾系统 恒流电路设计，红外灯寿命达3万小时 外角度：根据焦距可变 3．功能：  水平范围: 360°连续旋转 水平速度: 水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设水平预置点速度：240°/s 垂直范围: -15°-90° (自动翻转) 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设垂直预置点速度：200°/s 预置点个数:300个 支持三维智能定位功能，配合NVR/客户端软件/IE可实现点击跟踪和放大  支持系统双备份功能，确保数据断电不丢失  支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态 防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级 4.机芯功能： 图像传感器：1/2.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON) 黑白：0.01Lux @(F1.6，AGC ON) 0 Lux with IR  水平解析度: ≥1000TVL 白平衡: 自动 / 手动 / 自动跟踪白平衡 /室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡 增益控制: 自动/手动；电子快门: 1-1/10,000s 电子快门: 1-1/10,000s；日夜模式: 自动ICR彩转黑 数字变倍；16倍；隐私遮蔽：最多8块区域 隐私遮蔽：自动 / 半自动 / 手动； 5.镜头： 焦距：5.2-104mm，20倍光学； 变倍速度：大约2.7秒(光学,广角-望远) 水平视角: 61.4-2.9度(广角-望远) 近摄距: 10-1500mm(广角-望远) 光圈数: F1.5-F3.0 6.网络功能： 支持以太网控制  支持128G的Micro SD/SDHC/SDXC卡存储  支持双码流技术，支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置  支持NAS存储录像，录像可断网续传  支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持HTTPS加密和IEEE 802.1x网络访问控制  支持多种网络协议，IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x, Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP、RTP, TCP/IP,DHCP,PPPoE,Bonjour  支持1路音频输入和1路音频输出 主码流分辨率及帧率: 50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×720) 60Hz:30fps(1920×1080)、30fps(1280×720) 子码流分辨率及帧率: 50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288)、25fps(320×240) 60Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240)、30fps(320×240) 7.云台功能：  水平方向360°连续旋转，垂直方向-15°-90°,无监视盲区  水平预置点速度最高可达240°/s,垂直预置点速度最高可达200°/s  水平键控速度为0.1° -160°/s,垂直键控速度为0.1° -120°/s  支持300个预置位  支持8条巡航扫描,每条可添加32个预置点  支持4条花样扫描,每条路径记录时间大于10分钟  支持比例变倍功能,旋转速度可以根据镜头变倍倍数自动调整  支持守望功能，预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描可在空闲状态停留指定时间后自动调用(包括上电后进入的空闲状态)  支持报警功能，内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动，可在报警后触发调用预置点/巡航扫描/花样扫描/SD卡录像/触发开关量输出/上传中心/上传FTP/邮件联动 8.一般规范 电源: AC24V(仅-A型号支持)30W max(其中加热6W max，红外9W max) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | 楼梯间枪型网络摄像机（枪式含机架） 如：宇视 大华 海康 | 数量：57PC |  |  | 适用于楼梯间、地下停车场等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所 |
|  | 特点 | •最高分辨率可达1920×1080 @ 25 fps,在该分辨率下可输出实时图像 ·采用ROI等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率 ·码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 ·支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加 ·支持OSD颜色自选 ·高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距离可达30米(I3)/50米(I5)/80米(I8) ·支持smart IR，防止夜间红外过曝 ·ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 ·支持日夜两套参数独立配置 ·可支持PoE供电（选配） ·支持3D数字降噪,支持数字宽动态 ·支持三码流,支持手机监控 ·支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境 ·功能齐全:心跳,镜像等 ·支持多种智能报警功能 ·支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析 ·支持GB28181接入,支持EHOME平台接入,支持EZVIZ平台接入 ·支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试 ·支持HTTPS,SSH等安全认证，支持创建证书 ·支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 ·符合IP67级防尘防水设计,可靠性高 |  |  |  |
|  | 技术参数 | 1.图像传感器：1/2.8逐行扫描CMOS 2.镜头：DC光圈，红外校正，CS接口，日夜转换模式:ICR红外滤片式，宽动态范围:120dB 3.感旋光性：彩色：0.1 lux、F1.2、黑/白：0.02 lux、F1.2，彩色：0.4 lux、F1.2、黑/白：0.06 lux、F1.2开启动态捕捉功能 4.快门时间：1秒至1/100,000秒 5.视频压缩：H.265 / H.264 / MJPEG 6.帧速率：50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) 7.连接方式：或以太网供电(PoE) IEEE 802.3af 13W 8.通讯接口：1 个RJ45 10M/ 100M自适应以太网口 9．工作环境：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |  |  |  |
| 1.3 | 高清网络半球（含机架） 如：宇视 大华 海康 | 数量：91 PC |  |  |  |
|  | 特点 | •最高分辨率可达1920×1080 @ 25 fps,在该分辨率下可输出实时图像 •采用ROI等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率 •码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 •可支持PoE供电(选配) •支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加 •支持OSD颜色自选 •支持smart IR，防止夜间红外过曝 •采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离达20-30米 •ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 •支持三码流,支持手机监控 •符合IP67级防尘防水设计,可靠性高 •支持日夜两套参数独立配置 •支持多种智能报警功能 •能齐全:心跳,镜像,水印等 •支持GB28181接入,支持EHOME平台接入,支持萤石云接入 •支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 |  |  |  |
|  | 技术参数 | 1.传感器类：1/2.7” Progressive Scan CMOS 2.镜头：4mm, 水平视角:85°(2.8mm,6mm,8mm,12mm可选) 3.镜头接口类型：M12 4.调整角度：水平:0°~360°，垂直:0°~ 75°，旋转:0°~360° 5.日夜转换模式：ICR红外滤片式 6.宽动态范围：数字宽动态 7.数字降噪：3D 数字降噪 8.视频压缩标准：H.265 / H.264 / MJPEG 9.压缩输出码率：32 Kbps~8Mbps 10.最大图像尺寸: 1920 × 1080 11.帧率: 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) |  |  |  |
| 1.4 | 电梯专用模拟半球如：宇视 大华 海康 | 数量：3 PC |  |  |  |
|  | 特点 | •分辨率高,700TVL,图像清晰、细腻 •低照度,0.1Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR •支持ICR红外滤片式自动切换,自动彩转黑功能,实现昼夜监控 •支持OSD菜单控制,适合客户自定义设置•工程设计先进,三轴旋转,可靠性高 •符合IP66级防水设计,可靠性高 •防暴:IEC 60068-2-75测试,Eh,50J;EN 50102,IK07 •内置microphone,支持1路音频输出 |  |  |  |
|  | 技术参数 | 1.传感器类型：1/3" DIS 2.信号系统：PAL 3.有效像素：976(水平)×496(垂直) 4.最低照度：0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 5.快门：1/50秒至1/100,000秒 6.镜头：4mm, 水3.6mm (2.8mm ,6mm可选) 7.镜头接口类型: M12 8.调整角度: 水平: -30°~30°;垂直: 0°~80°;旋转:-180°~180° 9.水平解析度：700TVL 10.信噪比: 大于52dB 11.红外照射距离：10-20米 12.电源供应：DC12V±10% |  |  |  |
| 1.5 | 网络视频服务器 | 数量3PC |  |  |  |
|  | 特点 | •支持PoE供电； •支持H.264、MPEG4、MPEG2、MJPEG四种编码格式，不同通道可独立配置编码方式，同一个通道的主、子码流也可独立配置编码方式； •支持700TVLine 高线数模拟摄像机，所有通道可•支持 WD1(PAL制式 960x576；NTSC 制式 960x480)实时编码； •支持标准NFS、iSCSI网络协议，实现NAS/IPSAN网络存储； •支持UPNP、DHCP、零配置网络，网络配置简单易用； •支持海康威视DDNS系统，轻松实现网络访问； •支持HTTPS加密、Netfilter（IP地址过滤），保障网络应用安全可靠； •支持IE、FireFox、Chrome、Safari等多浏览器跨平台访问，支持苹果Bonjour（苹果设备发现协议），网络应用方便灵活； •支持SNMPV1/V2c/V3、SOCKS V4/V5、QoS、SMTP、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、ARP、DNS、DynDNS、HKDDNS等多种网络协议，网络功能强大； •支持软件集成的开放式API，支持标准ONVIF、PSIA协议，支持CGI协议； •支持事件录像功能，既能提高事件（事件指：移动侦测、信号量报警）发生时的录像质量，又能充分节省磁盘空间； •支持抓图功能，包括计划抓图、手动抓图、报警抓图、抓图 FTP 上传，同时也支持图片备份。 |  |  |  |
|  | 技术参数 | 1.视音频输入输出 模拟视频输入：1路，BNC接口（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω）PAL/NTSC自适应 音频输入：1路： 3.5mm接口，与对讲输入复用 音频输出：1路，3.5mm接口（线性电平，阻抗：600Ω） 2.视音频编解码参数 视频压缩标准：H.264/MPEG4/MPEG2/MJPEG 视频编码分辨率：WD1/4CIF/2CIF/CIF/QCIF 视频帧率：H.264编码时： PAL：1/16～25帧/秒，NTSC：1/16～30帧/秒； MPEG4/MPEG2编码时： PAL：1～25帧/秒，NTSC：1～30帧/秒； MJPEG非实时编码 视频码率：32Kbps-3072Kbps，最大可自定义8192Kbps 码流类型：复合流/视频流 双码流：支持，子码流分辨率：WD1/4CIF/2CIF/CIF非实时，QCIF实时 3. 网络 安全：密码保护、IP地址过滤、HTTPS加密 支持网络协议：IPv4/v6、HTTP、HTTPS、QoS layer3 DiffServ、FTP、SMTP、Bonjour、UPnP、 SNMPv1/v2c/v3、DNS、DynDNS、hkDDNS、NTP、RTSP、RTP/RTCP、TCP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、ARP 、SOCKSv4/v5 4. 外部接口： 语音对讲输入：1个， 3.5mm接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） 网络接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，支持PoE供电（802.3af） 串行接口：1个，标准RS-485串行接口，半双工 报警输入：1路 报警输出：1路 5.其他： 电源：DC 12V，支持PoE供电，符合IEE 802.af标准 功耗: ≤6W |  |  |  |
| 1.6 | 接入POE交换机 | 数量： 根据项目实际需求配置 |  |  |  |
|  | 技术规格 | 1.主要参数 传输速率10/100/1000Mbps 交换方式存储-转发 MAC地址表16K 传输模式全双工/半双工自适应 背板带宽≥32Gbps 包转发率≥6.6Mpps 2.功能特性 堆叠功能可堆叠；VLAN支持4K个VLAN； 支持Guest VLAN、Voice VLAN； 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 支持1:1和N:1 VLAN交换功能； 支持基本、灵活QinQ功能；QOS 支持对端口接收和发送报文的速率进行限制； 支持报文重定向；支持基于端口的流量监管， 支持双速三色CAR功能；每端口支持8个队列； 支持WRR、DRR、SP、WRR􀄐SP、DRR+SP队列调度算法；支持WRED（S5306和S53HI支持） 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记；支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议、VLAN的非法帧过滤功能；支持基于队列限速和端口整形功能组播管理支持IGMP Snooping和快速离开机制 支持组播VLAN 支持MLD Snooping 支持IGMP Proxy 支持可控组播 基于端口的组播流量统计 网络管理支持智能堆叠 支持MAC地址强制转发 支持虚拟电缆检测 支持以太网OAM 支持本地端口镜像和远程端口镜像（RSPAN），支持观察端口正常转发报文 支持Telnet远程配置、维护 支持SNMPv1/v2/v3 支持RMON 支持网管系统、支持WEB网管特性 支持集群管理HGMP 支持系统日志、分级告警、断电告警功能 支持断电告警Dying gasp功能 支持HTTPS |  |  |  |
| 1.7 | 服务器交换机 | 数量： 根据项目实际需求配置 |  |  |  |
|  | 技术规格 | 1.主要参数 产品类型运营级接入交换机 传输速率10/100/1000Mbps 交换方式存储-转发 背板带宽≥48Gbps 包转发率≥36Mpps MAC地址表16K 传输模式全双工/半双工自适应 2.功能特性 堆叠功能可堆叠 VLAN支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN交换功能 支持基本、灵活QinQ功能 QOS支持对端口接收和发送报文的速率进行限制 支持报文重定向 支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能 每端口支持8个队列 支持WRR、DRR、SP、WRR􀄐SP、DRR+SP队列调度算法 支持WRED（S5306和S53HI支持） 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地 址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议、VLAN的非法帧过滤功能 支持基于队列限速和端口整形功能 组播管理支持IGMP Snooping和快 速离开机制 支持组播VLAN 支持MLD Snooping 支持IGMP Proxy 支持可控组播 基于端口的组播流量统计 网络管理支持智能堆叠 支持MAC地址强制转发 支持虚拟电缆检测 支持以太网OAM 支持本地端口镜像和远程端口镜像（RSPAN），支持观察端口正常转发报文 支持Telnet远程配置、维护 支持SNMPv1/v2/v3 支持RMON 支持网管系统、支持WEB网管特性 支持集群管理HGMP 支持系统日志、分级告警支持断电告警Dying gasp功能 支持断电告警Dying gasp功能 支持HTTPS |  |  |  |
| 1.8 | 核心交换机 | 数量： 根据项目实际需求配置 |  |  |  |
|  | 技术规格 | 1.主要参数 传输速率10/100/1000Mbps 交换方式存储-转发 背板带宽≥128Gbps 包转发率≥66Mpps MAC地址表32K 2.功能特性 网络标准IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z，IEEE 802.3ae，IEEE 802.3x，IEEE 802.1Q，IEEE 802.1d，IEEE 802.1X VLAN支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN交换功能 支持基本、灵活QinQ功能 QOS支持对端口接收和发送报文的速率进行限制 支持报文重定向 支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能 每端口支持8个队列 支持WRR、DRR、SP、WRR􀄐SP、DRR+SP队列调度算法 支持WRED（S5306和S53HI支持） 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议、VLAN的非法帧过滤功能 支持基于队列限速和端口整形功能 组播管理支持IGMP Snooping和快速离开机制 支持组播VLAN 支持MLD Snooping 支持IGMP Proxy 支持可控组播 基于端口的组播流量统计 支持IGMP v1/v2/v3 支持PIM-SM、PIMDM、PIM-SSM 支持MSDP 网络管理支持智能堆叠 支持MAC地址强制转发 支持虚拟电缆检测 支持以太网OAM 支持本地端口镜像和远程端口镜像（RSPAN），支持观察端口正常转发报文 支持Telnet远程配置、维护 支持SNMPv1/v2/v3 支持RMON 支持网管系统、支持WEB网管特性 支持集群管理HGMP 支持系统日志、分级告警支持断电告警Dying gasp功能 支持断电告警Dying gasp功能 支持HTTPS |  |  |  |
| 2 | 后台设备 |  |  |  |  |
| 2.1 | 网络存储服务器 : | 数量: 需保存1个月录像，请根据实际情况配置 |  |  |  |
|  | 特点 | •可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机； •支持国标28181协议； •支持4K高清网络视频的预览、存储与回放； •支持H.265、H.264编码前端自适应接入； •支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能； •支持2个HDMI和2个VGA同时输出，支持4K高清分辨率输出； •全新的UI操作界面，支持一键开启录像功能； •支持面板触摸按键； •支持海康SMART IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动； •支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； •支持客流量统计功能，可统计通道指定区域和时间段的客流量； •支持热度统计功能，可统计通道指定时间段不同区域的客流量大小； •支持车牌检索功能，可检索硬盘中指定通道和时间段符合条件的车牌号图片，并关联录像回放； •支持人脸检索功能，可检索指定通道和时间段的人脸图片，并关联录像回放； •支持视频摘要回放功能，将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放，跳过无目标的录像时间段，节约回放时间； •支持分时段回放功能，将指定通道一天内的录像文件分配至多个窗口进行异步分时回放，提升回放效率； •支持32、64、128、256等超高倍速回放； •支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； •支持最大16路同步回放及多路同步倒放； •支持标签定义、查询、回放录像文件； •支持重要录像文件加锁保护功能； •支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； •双千兆网卡，支持双网络IP设定等应用； •支持海康威视DDNS域名解析系统； •支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。 |  |  |  |
| 2.2 | 企业级存储专用硬盘 如：希捷、WD | 数量：根据项目实际需求配置 |  |  |  |
|  | 规格 | 1. 规格：4TB 2. 型号：ST000NM0011 3. 接口选项：SATA 3.0 4. 接口速率：6Gb/s 5. 硬盘尺寸：3.5英寸 6. 缓存 (MB)：64 7. 转速(RPM)：7200 8. 平均运行功率（瓦）：<9.03 9. 平均闲置功率（瓦）：<6.39 10. 环境温度 (℃) ：0 到 60 11. 运行时(℃)：0 到 70 12.存储时间30日历天 |  |  |  |
| 3 | 控制系统 |  |  |  |  |
| 3.1 | 数字矩阵 | 数量：2 |  |  |  |
|  | 规格要求，如:红苹果PM7000-10-V2-U | 1. 模块接口参数： HDMI输出：支持10路，最多支持16路(单机箱) 以太网：100M/1000M自适应 音频输入：1路，采用Ф3.5音频接口 音频输出：1路，采用Ф3.5音频接口 支持:报警输出, USB2.0, RS232 2. 视频参数: 网络视频解码: H.265、H.264、MPEG4； 网络视频输入: 1080P、1080I、720P、D1； 视频解码显示: 单模块最大支持4路4K或16路1080P或32路720P或64路D1解码显示； 大屏拼接显示: 单机最大支持16屏任意拼接显示； 单屏分割显示: 分别支持 4、6、8、9、16、25分屏； OSD信息: 支持（窗口、通道、标题等信息显示） 3．音频参数： 音频编解码：支持G.711、G.726、ADPCM音频编解码； 开启/静音：可全局设置，可单通道快捷操作； 音频输入：单模块支持1路音频编码，可启用和关闭音频输入； 4. 管理及维护： 基本应用：多用户登陆/注销，最大支持72用户同时在线； 用户之间权限区分；支持视频切换及控制；支持分割显示模式操作；自动巡检，方案设置及调用； 系统管理及配置：提供协议接口，可通过客户端或平台对设备进行管理和配置；权限分配和权限管理； 系统维护：系统日志；设备状态检测、故障检测及报告；支持在线升级； 5.其它： 时间同步：具备内部RTC功能，多设备级联支持时间自动同步功能；提供标准接口，可与系统内时间服务器同步； 报警输入：支持网络报警信息接入； 报警输出：单模块可提供1路报警开关量输出和网络报警输出； 报警处理：可提供多种报警事件处理模式 屏幕控制：提供屏幕控制接口，可实现大屏控制； 设备供电：机箱电源：AC 220V 设备工作温度：0～55℃；设备工作湿度：10%～90%； |  |  |  |
| 3.2 | 数字键盘 | 数量：1 |  |  |  |
|  | 规格要求:如红苹果PM-5100k | 显示方式：111mm×62mm大尺寸蓝屏LCD 通讯方式：Ethernet 10/100M 接口参数：1A/250VAC/7A/30VDC 通讯速率：可设置；连接方式：RJ45座 继电器驱动：1A/24V；按键数量：47键 云台控制：3维矢量摇杆；断电记忆保护：10年 颜色：黑色；安装方式:台式 |  |  |  |
| 4 | 显示系统 |  |  |  |  |
|  | 监视器 | 数量：6 PC |  |  |  |
|  | 规格要求如三星： | 1. 尺寸： 42寸 2. 分辨率：1920x1080； 3.亮度：500cd/m2；； 4. 对比度：4000:1 5.响应时间：6.5ms 6. 色彩：16.7M（8bit） 7. 复合视频输出：2(BNC×2)； 8．DB5针RGB输入(VGA)：1 9. YPbPr输入，S-端子，DVI，HDMI：1 10.可靠性：60,000 hours； 11.电源功耗；≦70W 11．供电电源：100V～240V AC； 12. 机身尺寸(宽×高厚)mm1005.8×600.4×61.3mm（W×H×D） 13.净重：≤24kg |  |  |  |
| 5 | 其他硬件 | 数量：1 |  |  |  |
|  | 特点 | 现场增配3号楼东门，型号：肯德基门 |  |  |  |
| 6 | 施工带料 |  |  |  |  |
| 6.1 | 电源线RVV | 数量：根据项目实际需求配置 电源线：WDZR 控制线：RVV2*1.0 |  |  |  |
|  | 规格 | 符合GB规范要求。 |  |  |  |
| 6.2 | 六类非屏蔽双绞线，如康普 | 数量：根据项目实际需求配置 CAT.6 |  |  |  |
|  | 规格 | 1. 符合GB规范要求 2. 采用纯度为99.96%的无氧铜 3. 导体直径为24AWG约为0.51mm 4. 绝缘材料采用HDPE(高密度聚乙烯材料) 5. 绝缘的断裂延伸率≥300% 6. 撕裂绳采用3股锦纶丝绞合而成 7. 常规护套护套采用70度阻燃聚氯乙烯，整体直径为5.3mm。 8. 执行标准：YD/T1019-20。 |  |  |  |
| 6.3 | 4芯单模室内光缆 | 数量：根据项目实际需求配置 |  |  | 用于交换机至保安机房 |
|  | 规格 | - 符合EN 50173、ISO/IEC 11801：2002 OS1、ANSI/TIA/EIA 568B.3-2000、IEEE 802.3-2002及修订版IEEE 802.3ae标准。 - 模光纤适合在1310nm或1550nm波长应用下，可以有效的进行传输的传输介质，适合超高速及远距之通讯、视讯应用。 - 单套管式光缆PBTP中心套管外填装芳纶纤维或玻璃纤维，光缆具有更强的拉力和抗低温能力。 - 光纤测试标准依据：IEC 60793-1-XX:2002及EN 60793-1-XX:2002 |  |  |  |
| 6.4 | UTP专用RJ-45水晶头及保护胶套 如AMP | 数量：根据项目实际需求配置 |  |  |  |
|  | 规格及特性 | - UL认证，符合FCC第68.5部分的标准组件插头。 - 满足超五类传输系统标准的要求。 - 具有防止松动、自锁、插拔灵活等功能。 - 触点有50微英吋镀金。 |  |  |  |
| 6.5 | 熔接盘、法兰、尾纤、跳线、光纤收容箱 | 数量：根据项目实际需求配置 |  |  |  |
| 6.6 | 标准机柜 | 数量：根据项目实际需求配置 |  |  |  |
|  | 特点 | 1.网络机柜 42U，安装于总机房及安保机房，各1ST，并依据GB及DB标准制作基础底座，固定于地面，螺栓采不锈钢材质。 2.符合ANSI/EIA RS-310-C工业标准设计制作规范 3.所有电子零件，均须通过UL/CE安全规范认证 4.需通过ISO-9001认证 5.材料及工艺：SPCC优质冷扎钢板，全部组合采用热硬化粉体涂装，以防生锈氧化及刮伤、脱漆。可抗强酸、强碱侵蚀，并延长板材寿命 6.每台机柜顶板至少需有2个散热风扇 |  |  |  |
| 6.7 | 管件及施工零料 | 数量：根据项目实际需求配置 |  |  |  |
|  | 特点 | 配合系统之一切工程配件（管、线、吊架、挂钩、专用接头等）皆应含报价内。 |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |
| 7.1 | 承商资格 | - 施工厂商须具备中国大陆智能化建筑二级资质。 - 施工厂商须在北京地区设有分公司或专责之保养维护中心，并可提供异常叫修、定期维护及备品支持等服务。 - 承商需于得标后依据本院需求赴北京长庚医院开工程协调会议，并于正式通知得标后一周内将工程施工设计图纸提供本院设计及现场单位进行送审检核。 |  |  |  |
| 7.2 | 其他报价/付款说明 | - 本案配合实际施工范围，必需至现场勘查。报价时需详列各器具、管线之数量及材料、工资单价，验收时采实作实算办理付款；工程未施作部分于验收时由本院以决购之报价单各项目金额及未施作部分之数量扣款，承揽商需无条件接受。 - 本案线缆均为低烟无卤，承商在交付线缆前须提交线缆厂商出具之授权函、生产许可证、产品出厂合格证、质量保证书。 - 承揽厂商需于投标时提供用于本次工程项目所需之原厂设备型录，并于每页型录上盖上原厂公章，据以为证。 - 本案为完全责任施工，参考系统架构图及各楼层设备平面图详附加档案。其中各楼层配管线平面图的走向在图面中仅供示意，并非实际施工路由，现场实际施工路由均需藉由各楼层走廊进入弱电管道井(弱电系统)及强电管道井(强电系统)，配管线不得以任何方式就近穿墙进入弱电管道间。现场实际施工路由的裁定，本院有最终决定权，承揽厂商须完全配合不得异议。 - 承揽厂商须负责将本案采购电视墙柜系统进行整合及后台设备安装测试，其中包含各类报警连动讯息、画面分割、画面压缩、监控主机画面开关、镜头云台控制、制作电子地图，以上要求都必须配合本院需求整合完成，其他要求如附件。 - 本案承揽厂商于系统工程进行或整合中，若不慎破坏或损毁前购系统任何细节项目内容及造成本院连带关联性营业损失时，需由本案承揽厂商全额负责修复及赔偿，不得有任何异议。 - 报价前设备厂商须至本院现场了解平面器具配置及相关配合工作，所有设备及配管线等规格数量需依请购规范并依各厂商报价系统，最终需确保系统正常运作，验收时不得要求办理追加。(报价规格项目及数量与本规范有异时应提出说明)。 - 本案包含所有系统之调整及接口整合。 - 设备厂商须提供合法之图控软件，须可整合本案设备所使用之软件系统。 - 现场施作时需依本院监工指示施工。 - 报价厂商需详列各设备规格、型号，以利业主审核。 - 承揽商需于决购后一周内提供承认图。 - 付款条件：设备交货付款50%、材检合格付款20%、配管线及设备安装完成付款20%、保固期满付款10%；请务必于订购同时与本院采购部订约，否则概以验收合格后一次付款为限。 |  |  |  |
| 7.3 | 系统主要功能 | - 本系统采用S/C网络架构； - 所有录像格式采用4CIF/10FPS，存储时间30天，（主通道及现金柜台采用720P/10FPS） - Client（客户端）通过IE浏览器访问主服务器获取视频资料及录像资料 - 电视墙依照客户端模式实现画面呈现。其规则为一台客户端投放两套画面至两台荧幕显示器； - 客户端使用键盘鼠标对画面分割、PTZ等功能进行操作； - 系统利用用户名登陆进行权限管理，做到特定摄影机部门独立管辖； |  |  |  |
| 7.4 | 教育训练 | 验收合格后，设备厂商需配合本院办理教育训练，并提供中文操作手册二份。 |  |  |  |
| 7.5 | 保固 | 验收合格后，需免费保固一年。 |  |  |  |
| 7.6 | 安全卫生作业 | 承揽商入厂之工作人员必须遵守大陆地区相关之劳动安全卫生、环境保护及消防等相关法令，并须遵守本企业「承揽商安全卫生管理规定」及有关之各项规章。 |  |  |  |
|  |  | 承揽商应依法设置劳工安全卫生管理单位或人员，并依规定向工检机构申报；若有异动时，应办理变更申报，设置及变更报备档「劳工安全卫生管理单位(人员)报备书」复印件应送业主监工部门备查。 |  |  |  |
|  |  | 承揽商于承揽工程施工作业期间，工地负责人或指派之劳工安全卫生管理人员必须常驻工作场所(工地)，负责监督、执行、核查所有安全卫生管理工作及安全卫生自动检查，并接受业主监工部门及安全卫生管理部门之督导。 |  |  |  |
|  |  | 承揽商应确实依法执行安全卫生自动检查，检查结果应以「安全卫生自动检查记录表」记录，并予整理归档管理及备查，检查异常事项应确实完成改善。业主得调阅「检查记录」查核自动检查执行情形。 |  |  |  |
|  |  | 承揽商工地负责人及安全卫生管理人员于工程开工作业前，应接受业主监工部门之「安全告知」，充分了解厂区各项安全卫生规定及施工场所之工作环境、可能危害因素、应采取之安全卫生措施，于「施工作业安全告知单」亲自签名及签写安全告知日期。承揽商签认之「施工作业安全告知单」由业主监工部门送厂区工安室审核，并输入计算机管制。未完成「安全告知」签认者，管制暂不予支付工程款。 |  |  |  |
|  |  | 承揽商工作人员初次进入工作场所前，工地负责人或劳工安全卫生管理人员应于业主之「安全告知」详实转告，并确认每一位工作人员均已充分了解，始准予进入工作场所作业。工作场所环境有变动时，应适时告知工作人员，业主得核查「安全告知」执行情形。 |  |  |  |
|  |  | 承揽商工作人员初次入厂前，应接受业主工安室安排之安全卫生教育训练，不得拒绝，以核查承揽商「安全告知」及教育训练执行情形，并确认每一工作人员均已充分了解业主之「安全告知」。教育训练后，经测验合格方可取得「入厂证」入厂作业。 |  |  |  |
|  |  | 承揽商应依法令「共同作业」之规定，于其承揽之工程开工时，组成或加入「安全卫生协议组织」，并遵守协议规定及执行协议组织决议事项。 |  |  |  |
|  |  | 业主直接发包有「共同作业」之承揽商，由业主予以组成「安全卫生协议组织」，并担任或指定承揽商担任负责人。承揽商召募之再承揽商，应由承揽商自行组成「安全卫生协议组织」并担任负责人。 |  |  |  |
|  |  | 从事法定危险性机械、设备(如起重机、吊车等)或特殊作业之操作人员、工作船驾驶人员，必须取得法定之「操作证照」始可执行操作工作，证件应随身携带并接受检查。 |  |  |  |
|  |  | 承揽商使用法定危险性机械、设备(如起重机、吊车等)应取得「检查合格证」，且「检查合格证」不得逾有效期限。「检查合格证」复印件应贴示于驾驶座玻璃窗或其他明显处以供查核。 |  |  |  |
|  |  | 报价前需详阅并确实明了本院「承揽商安全卫生管理规定」相关内容及要求配合事项(详细数据可径向工程部门索阅)，相关工地安全及卫生管理必要费用请一并含于报价内。（包含开工、竣工申报作业及大陆地区之相关规费） |  |  |  |
| 补充说明： - 本案采责任施工，设备厂商需负责各器具间之链结与安装测试（含配管线）， 至功能完全正常后始可验收。 - 厂商报价时除详填请购规格说明书外，另需检附报价明细表及相关型录、数据(电子文件)。 - 本案设备安装于北京清华长庚医院。 (4)本案为在既有监视系统基础上增设一套满足特殊部门使用需求的系统，将上述系统与前案系统进行整合。 (5)本案工程内容含配管线及安装测试完毕，若有属系统功能必备之器材而本规范未列者，报价厂商需详列专案规格一并报价，不得与得标后要求追加费用。 (6)施工应具弱电及机电安装三级资质，报价时厂商应至现场勘查现场条件、与北京清华长庚医院沟通确认具体功能等级要求、北京市关于智能化工程的各种规范要求、施工规范以及其他监理配合事项。 （7）本案需与既有监视系统作整合、配合既有系统调整设备安装位置、配合既有系统厂商工作协调分配及调试，本规范书提供系统架构图及平面图未预案规划、承揽商应分析既有系统架构、现场条件、系统编程、各种软件LICENSE授权等技术问题，于报价时出具详细的整合方案，设备的安装并需考虑到美观性和与装修环境的协调。 （8）本工程可接受同一合同多种税率，报价时应注明不同税率发票额及发票名称，相关报价费用、原既有设备调整产生费用、工安及卫生管理费等皆需纳入报价考虑。 （9）施工所采用的材料必须符合国标及北京市地方标准的相关规范，材料进场需依国家监理要求通过相关检验，入厂前人员相关组织、施工方案及材料应完成报验程序始得入厂。 （10）各种线路应详细中文标识，各信号线应注意走向路由的合理性，以防止干扰和衰减。 （11）本案共应提供教育训练三次，每次不小于6 小时，配合使用单位指定时间执行，竣工验收前应备齐数据三份整理成册：设备列表、线路及器材平配图、系统图、大样图、各设备结线图、设备进场报验数据、承包商保固书、中文系统操作说明书、综合系统操作使用说明书。 |  |  |  |  |  |

厂商报价须知：1.请依本表所列之规定项目与质量标准报价。

厂商报价与本表所列质量标准相同者，请于【是】栏内打【ˇ】；

不同者请于【否】栏内打【ˇ】，并请于【说明】栏内详填可制供之规格。