## 1-4层
项次 | 存放地点 | 设备名称 | 数量（台） | 作业内容（配件包含500范围内）
|  |  |  | 机房卫生清洁 | 机组卫生清洁 | 初效清洗 | 初效更换 | 加湿器维保 | 风机/电机轴承检查加油/维修更换 | 皮带张度检查调整/更换 | 表冷器清洁 | 水滤网清洗更换 | 风机盘管水过滤器 | 风机盘管回风滤网清洁 | 送/排风机/风机盘管日常维修 | 外墙送/排风口清洁 | 巡视机房 | 风量检测 | 末端风口清洁
1 | 1号楼1层1/2/3/4/6/7/8/9空调机房 | 新风空调箱 | 9 | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 月/次 | 季度/次 | 月/次 | 15天/次 | 半年/次 | 季度/次 | * | * | 每天 | 半年/次 | 天/次 | 月/次 | 月/次
2 | 1号楼2层1/2/3/4/6/7/8/9空调机房 | 新风空调箱 | 8
3 | 1号楼3层1/2/6/7/8/9空调机房 | 新风空调箱 | 6
4 | 1号楼1~4 | 排风机 | 10 | [5 empty] | 月/次 | 15天/次 |  |  |  |  | 每天
5 | 1号楼1层~4层 | 风机盘管空调 | 700 | * | * | * | * | * | 月/次 | * | 半年/次 | * | 半年/次/供暖、供冷前 | 15到30天/次 | 每天 | * | *