## 2#VRV。B1。B2
项次 | 存放地点 | 设备名称 | 数量（台） | 作业内容（配件包含500范围内）
|  |  |  | 机房卫生清洁 | 机组卫生清洁 | 初效清洗 | 初效更换 | 加湿器维保 | 风机/电机轴承检查加油/维修更换 | 皮带张度检查调整/更换 | 表冷器清洁 | 水滤网清洗更换 | 风机盘管水过滤器 | 风机盘管回风滤网清洁 | 送/排风机/风机盘管日常维修 | 外墙送/排风口清洁 | 巡视机房 | 风量检测 | 末端风口清洁 | VRV日常清洁保养 | VRV空调维修
1 | 1号楼B1层1/2/3/4/6/7/8/9空调机房 | 新风空调箱 | 8 | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 月/次 | 季度/次 | 月/次 | 15天/次 | 半年/次 | 季度/次 | * |  | 每天 | 半年/次 | 天/次 | 月/次 | 月/次 | *
2 | 2号楼1层空调机房 | 新风空调箱 | 1
3 | 2号楼2层空调机房 | 新风空调箱 | 2
4 | 2号楼3层空调机房 | 新风空调箱 | 1
5 | 2号楼4层空调机房 | 新风空调箱 | 2
6 | 1号楼B1~B2层 | 排风机 | 16
7 | 2号楼1~5 | 排风机 | 5
8 | 3号楼 | 排风机 | 6
9 | 1号楼B1层 | 风机盘管空调 | 145 | * |  |  |  |  | 月/次 | * | 半年/次 | * | 半年/次/供暖、供冷前 | 15到30天/次 | 每天 | * |  |  |  | *
10 | 2号楼1层~4层 | 风机盘管空调 | 79
11 | 1号楼2层西侧平台 | 大金VRV空调 | 9 | /* | [15 empty] | 日常清洁 | 维修
12 | 1号楼5层平台 | 大金VRV空调 | 8
13 | 2号楼5层平台 | 大金VRV空调 | 3
14 | 3号楼设备层 | 大金VRV空调 | 11
15 | 3号楼顶层 | 大金VRV空调 | 2
16 | 中药房、活动室 | 美的VRV空调 | 2
17 | 1号楼14层电梯机房 | 分离式冷暖气机 | 6
18 | 1号楼5层电梯机房 | 分离式冷暖气机 | 2
19 | 2号楼5层 | 分离式冷暖气机 | 1
20 | 3号楼电梯机房 | 分离式冷暖气机 | 1
21 | 1号楼5层平台 | 空压机房及UPS室VRV空调 | 2
22 | 救护中心 | 分离式冷暖气机 | 3
23 | 1号楼5层 | 5层微生物实验，氟机 | 1
24 | 精密空调 | 放射科、网管科 | 3 | 全年维护清洁