## 净化
项次 | 存放地点 | 设备名称 | 数量（台） | 作业内容（配件包含500范围内）
|  |  |  | 机房卫生清洁 | 机组卫生清洁 | 初效清洗 | 初效更换 | 中校滤网更换 | 加湿器维保 | 风机/电机轴承检查加油/更换 | 皮带张度检查调整/更换 | 表冷器清洁 | 水滤网清洗更换 | 风机盘管水过滤器 | 风机盘管回风滤网清洁 | 送/排风机/风机盘管日常维修 | 外墙送/排风口清洁 | 巡视机房 | 风量检测 | 手术室压力风量定期检查，不合格找原因维修 | 手术间回风滤网清洁更换 | 各风、水阀门调节检修
1 | 1号楼3层3/4空调机房 | 净化空调箱 | 2 | 周/次 | 周/次 | 周/次 | 月/次 | 3个月/次 | 季度/次 | 月/次 | 15天/次 | 半年/次 | 季度/次 | * |  | 每天 | 半年/次 | 天/次 | 月/次 |  | 15天/次 | 季度/次
2 | 1号楼4层1/2/3/4空调机房 | 新风空调箱 | 1
|  | 净化空调箱 | 3
3 | 1号楼5层净化空调机房 | 净化空调箱 | 26
4 |  | 新风净化空调箱 | 2
5 | 1号楼9层TPN室 | 净化空调箱 | 1
7 | 1号楼11层3/4空调机房 | 病房负压空调箱 | 2
8 | 1号楼12层4空调机房 | 病房负压空调箱 | 1
9 | 1号楼5层净化机房 | 排风机 | 40