北京清华长庚医院1号楼B1、B2层、2号楼及全院VRV空调设备维保

招标文件

招 标 人：北京清华长庚医院

日    期：二○一七年四月

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  投标须知	5

第三章  技术要求	18

第四章  投标文件格式	25

- 第一章  招标公告

- 招标公告

1、招标条件

北京清华长庚医院1号楼B1、B2层，2号楼及全院VRV空调设备维保即将到期，为使设备能够正常维护，现进行招标，诚邀愿意承担本项目的潜在投标人前来投标。

- 2、项目概况

2.1项目名称：北京清华长庚医院1号楼B1、B2层、2号楼及全院VRV空调设备维保。

2.2建设地点：北京清华长庚医院院内。

2.3招标范围：1号楼B1、B2层，2号楼及全院VRV空调设备维保。

2.4服务期限：一年。

3、投标人资格要求

3.1具有空调设备的维修安装资质。

4、报名及购买文件须知

- 4.1时间：2017年4月28日至5月4日，每日8时00分至12时00分，13时  00分至17时00分（北京时间，公休日和法定节假日除外）。

4.2地点：北京清华长庚医院2号楼1层或于医院官网自行下载。

4.3携带资料：

（1）法人授权委托书和授权代表身份证；

（2）营业执照（副本）；

（3）资质证书（副本）；

（4）近一年空调设备维保项目合同；

（5）基本账户开户许可证；

（6）项目负责人证书。

注：报名时需核验原件，并提供上述全部证件的复印件一套（须加盖公章）。

4.4招标文件售价：本次招标材料费用全免

- 5、发布公告的媒介

本次招标公告于清华长庚医院官网上对外发布。

- 6、联系方式

招 标 人：清华长庚医院

联 系 人：武盼

联系电话：15210562813

- 注：投标人登录清华长庚医院官网可实时查阅招标项目信息，在线下载招标文件。

- 第二章  投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 北京清华长庚医院1号楼B1、B2层、2号楼及全院VRV空调设备维保 |
| 3 | 批准文号 | 无 |
| 4 | 招标范围 | 1号楼B1、B2层，2号楼及全院VRV空调设备 |
| 5 | 资金来源 | 自筹 |
| 6 | 质量要求 | 满足国家规范要求 |
| 7 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 8 | 投标有效期 | 30天，自投标截止之日起 |
| 9 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本肆份，电子版壹份。 |
| 10 | 投标文件提交 地点及截止时间（北京时间） | 北京清华长庚医院2号楼1层。 时 间：2017年5月5日9时00分（北京时间） |
| 11 | 开标 | 时 间：2017年5月5日9时00分（北京时间）（暂定） 地 点：清华长庚医院2号楼1层讨论室 开标时请投标人的法定代表人或其授权代理人出席 |
| 12 | 评标方法 | 综合因素评标法 |
| 14 | 现场勘查 | 不组织统一现场进行勘查 |

一、总  则

1、招标项目及招标内容

1.1 项目名称：见投标须知前附表第1项。

1.2项目编号：见投标须知前附表第2项。

1.3招标范围：见投标须知前附表第4项。

1.4质量要求：见投标须知前附表第6项。

2、合格的投标人

2.1具有空调设备的维修安装资质。

3、资金来源

3.1本招标项目资金来源见本须知前附表第5项.

二、招标文件

4、招标文件构成

4.1招标文件包括

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  技术要求

第四章  投标文件格式

4.2除4.1内容外，招标人在投标截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的补充、修改或澄清内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

4.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件2日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

5、招标文件的修改或补充

5.1在投标截止时间前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改或补充。

5.2招标文件的修改或补充将以书面形式（包括传真）通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应在1日内以信函、传真形式确认已收到修改或补充文件。

5.3为使投标人编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改或补充部分进行研究，招标人可以自行决定，酌情延长投标截止时间。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言

6.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人可以提交用其他语言打印、影印或印刷的文献资料，但对有关的段落必须翻译成中文，使用时均以中文为准，投标人应对翻译的差异或矛盾负责。

7、投标文件编制

7.1投标人应按照招标文件的要求内容编制投标文件，提供有关资料并按招标文件提供的格式与表格逐项填写相关内容。

7.2投标人编制的投标文件，应包括以下内容：

一、投标函

二、报价一览表

三、法定代表人授权书

四、法定代表人身份证明书

五、投标人基本情况表

六、投标人近三年财务状况

七、投标人服务承诺函

八、投标人近三年（空调设备的维修安装）业绩（必须附合同复印件，带原件备查）。

九、投标人及项目服务人员简介及资格证明资料

十、投标人对医院空调设备的维修安装资质工作的方案和计划、认为需要提供的其他技术材料

十一、基本账户开户许可证的复印件。

[投标文件中必须附复印件，否则可能导致投标文件被否决]

7.3投标人按7.1、7.2条的要求编制的投标文件的各项内容应是真实的、准确的，有关内容将作为投标人的承诺放入合同，其提交的资质证明文件将由招标人用以根据自己的判断来确定投标人的能力与合格性。

7.4所有投标人提供的投标文件、投标资料将保密保存，但不返还。

8、投标函格式

8.1投标人应完整地填写招标文件中的投标函格式，不得自行改变该格式内容或选用别的格式。

8.2投标函格式应正确填写，不得涂划修改。

8.3若投标人违反8.1、8.2条时，可能导致否决其投标。

8.4投标函中的报价为投标人按招标要求服务的投标报价，若与投标文件中其它地方的报价不同时，以投标函的报价为准。

9、投标报价

9.1投标人应在投标文件中的投标报价表上标明，拟提供服务的单价和总报价。每种服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（即不接受备选方案）。

9.2投标人应在满足招标文件中的所有要求的条件下，提供一个性能/价格比最好方案的报价。

9.3投标报价表应详细列明报价的各组成部分。

9.4投标人按照上述第9.3条要求分类报价，其目的是便于招标人评标，但在任何情况下并不限制招标人以任何条款签订合同的权利。

9.5中标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，即本采购合同属固定总价合同。以可调整的价格提交的投标将按非响应性投标而予以拒绝。

9.6本招标采购报价为综合价格，所有招标文件中列出的或隐含的为完成合同所需的一切责任和义务等费用都应包括在内，除合同另有规定外，应视为投标人为维保提供相关服务以及在质保期内保修等投标人必须支付的费用，包括所有的税、费和利润及可能的风险，不再有报价以外的任何附加费用。未列和没有填写的项目费用，应视为已包括在相关项目的价格中。

10、投标货币

10.1投标报价货币必须是人民币。

11、证明投标人合格和资格的文件

11.1按照第7条规定，投标人提交的有关资料与资质文件应能证明其具备履行合同所需的技术、财务和生产能力，有资格参加投标和中标后有能力履行合同。

11.2投标人提交的证明文件应是真实的，符合招标文件的要求并使招标人满意。

11.3对于那些投标人自己不生产的主要部件，投标人应选定具有相应资质与生产能力、产品质量良好的名牌产品，不论投标人选定哪些生产商的产品，投标人均是责任方。

12、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

12.1按照招标文件规定，投标人提供的货物性能与技术参数应是所供货物本身的，而不是其类似的或相近型号产品的；必须是实际测试的结果而不是理论计算所得。

12.2投标人生产货物所用的原材料应是具有相应资质，并且在合同执行时不得更改，如有更改应取得招标人的同意。

12.3证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据。

12.4除第7条要求之外，投标人应针对技术规格要求逐条做出响应，指出自己提供的货物和服务是否满足招标要求及与招标要求的差别。在逐条回答时，投标人不得遗漏、删除或避而不答。如果投标人需增加条款项目以便说明其货物和服务的优越性时，可在投标文件适当的条款下增加。

13、投标有效期

13.1所有投标应从第23条规定的开标之日起，在投标须知前附表第9项规定的天数内有效。投标有效期比规定短的将视为非响应性投标而予以拒绝。

13.2在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标人可征得投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应为书面形式如信函、传真等。投标人可以拒绝招标人的这种要求。同意延长有效期的投标人则其投标文件继续有效，并且不允许修改其投标文件。

14、投标文件的份数和签署、装订

14.1投标人应按照投标须知第7条的要求，按投标须知前附表第10项规定的份数，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。正本和副本都应包括本须知第7.2条规定的全部内容。一旦正本和副本不符，以正本为准。

14.2投标文件的正本和所有副本均需打印或用不褪色的墨水书写（副本可采用复印形式），正本由投标人法定代表人或授权代表签字并加盖投标人公章。授权代表签字的，需法定代表人以书面形式出具的“授权书”，并将原件附在投标文件正本中（副本可以为复印件）。

14.3除投标人对错误处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有个别错漏，其修改处必须由法定代表人或授权代表签字。

14.4投标文件的章、节、条款编排应条理清楚，叙述明白，前后条款不得有矛盾，特别是重要条款与关键数据。招标人评标时有权采用任何不一致处的任何条款或数据确定为投标人的响应，投标人不得拒绝，否则招标人可以认为此投标为非实质性响应。

14.5投标文件必须编写目录和页码。

14.6投标文件必须采用活页夹或扣条形式装订，否则造成的一切后果自负。

四、投标文件的递交

15、投标文件的密封和标记

15.1投标人应将投标文件正本和所有的副本分别用封套密封，且封套上标明“正本”“副本”字样。未将全部投标文件封装于封套中的投标人，招标人将对由此造成的投标文件丢失不负任何责任。

15.2封套：

（1）项目名称：

（2）在     年  月  日  时  分开标之前不得启封”的字样。

在封口处加盖投标人公章。

15.3如果封套未按上述要求密封，或由于标志不清导致过早启封，招标人将予以拒绝，并退回投标人。

16、投标文件的提交和投标截止时间

16.1投标人应按本须知前附表第11项所规定的地点，于投标截止时间前提交投标文件。

16.2招标人收到投标文件的时间不得迟于本须知前附表第11项所规定的截止时间。

16.3招标人可以根据情况按本须知第5条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

17、迟交的投标文件

17.1招标人将拒绝并原封退回在本须知第16条规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

18、投标文件的补充、修改与撤回、撤销

18.1投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标人递交补充修改或撤回其投标文件的通知。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止时间以后，不能修改投标文件。

18.2投标人的补充、修改或撤回通知[应加盖法人单位公章，并由法定代表人或代理人签字（或盖章）]应按规定密封、标志和发送，还要在包封上标明“补充、修改”或“撤回”字样。

18.3从投标截止时间起至投标有效期期满之间的这段时间内，除非不可抗力因素，投标人不得撤销其投标文件，否则该投标人的投标保证金将不予退还；在此段时间内，若投标人宣布放弃中标权利或放弃中标均应视为撤销投标。

五、开标与评标

19、开标

19.1招标人将在本须知前附表第12项规定的时间和地点组织公开开标。投标人的法定代表人或其授权代理人应参加开标会议，参加开标会议的代表应签名报到以证明其出席。

19.2开标程序：

19.2.1经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和其它主要内容。

19.3开标时将做开标记录，开标记录在开标时宣读的全部内容。并由投标人法定代表人或其授权代理人签字确认。

20、投标文件的澄清和与招标人的接触

20.1从开标之时起至合同授予之时止，投标人不应同招标人就投标有关问题进行接触。

21、投标文件的评价和比较

21.1评标方法：评标采用“综合因素评标法”。

21.2在评标时，将综合考虑投标人的商务部分、技术部分、报价等，并进行打分。

21.3按得分由高到低的顺序推荐前二名为中标候选人。

六、授予合同

22、合同授予标准

22.1招标人将对中标候选人进行考察，并把合同授予经考察确认其投标文件所述真实、有完成本合同的经济、技术实力、实际业绩显著、信誉好、能够满意地履行合同义务的中标候选人。

22.2招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人，当招标人考察发现排名第一的中标候选人有不能接受的情况或投标文件所述不实，或中标人放弃签署合同、或不提交履约/质量保函。招标人有权将合同授予排名第二的中标候选人或重新招标。

22.2招标人不保证投标报价最低者中标。

23、招标人接受和拒绝任何或所有投标的权利

23.1招标人在签订合同前任何时候，如果发现投标人有任何串通投标、任何腐败行为或任何其他不正当行为，招标人有权拒绝该投标或拒绝所有投标，宣布招标无效，而且对由此引起的对投标人的影响不承担任何责任，也无需将这样作的理由通知受影响的投标人。

24、中标

30.1招标人在从接到评标报告之日起在规定的时间内确定中标人。

24、签订合同

24.1中标人在收到中标通知书后应派授权代理人在中标通知书中讲明的时间和地点与招标人进行合同谈判与签署。

24.2招标人如不按本投标须知第24.1款的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的其它协议，应立即改正并对招标人按招标投标法有关规定处以罚款或处分。

24.3中标人如不按本投标须知第24.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，还应当予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

25、腐败和欺诈行为

25.1招标人和中标人在合同采购和实施过程中应遵守最高的道德标准，不得有任何腐败行为和欺诈行为：

（1）“腐败行为”是指采购过程或合同实施过程中提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响有关采购执行人员的行为。

（2）“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害招标人利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺招标人从自由公开竞争中所能获得的权益。

- 技术要求

VRV空调保养操作规范技术要求

- 人员素质要求

应经过专业技术培训且考核合格，或具有相应的工作实践经验的操作人员。应熟悉并掌握本机结构、性能、工作原理、操作方法及使用维修保养知识。

- 设备工作原理与结构

VRV空调由室内、室外机组成，包含压缩机、蒸发器、散热风扇电机、电路板、传感器等主要部件。通过室内遥控面板设定制冷、热模式、温度控制系统控实现指定区域的温度调节。

- 保养操作

- 换季冷热模式转换

- 换季时设备停止运行后，对该设备进行全面清洁保养。

- 压缩机，风扇电机等测试绝缘程度。

- 检查空调设备的电气接线、接触器、继电器接点接触是否可靠并除尘清洁。

- 系统检漏，必要时进行压力检测。

- 检查制冷剂系统，压力、滤芯等。

- 校正压力、温度传感器，检查压缩机运行状况。

- 机组保养试运行时，对所维护机组做满负载运行测试，并做满负载运行记录。

- 正式开机运行

- 检测运行电压、电流。

- 温度、模式设定好后，检查内机出风温度。

- 告知使用人员如何操作。

- 检查室外机运行状态，是否有异常噪音。

- 定期检查保养

- 每月检查并清洗过滤网及室外机。

- 检查机组运行状况，记录运行工况。

- 检查制冷系统，氟运行压力。

- 检查外机蒸发器是否脏了并清洗。

- 检查外机风扇及电机状态。

- 注意事项及常见故障与解决方法

- 运行过程中注意机组使用电压电流是否正常，切勿随意关闭室内、外机电源，保证送电正常，VRV空调的正常使用。

- 如需临时停电，应先把所有室内机关闭后在停止电源，重新送电后，室内、外机需20分钟后方可开机运行，否则会出现故障代码，至空调不能正常工作。

- 不要在室外机电源控制箱内搭接临时电线，以免损坏电路控制板。

- VRV空调系统常见问题和故障的分析与解决方案

| 问题或故障 | 原因分析 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 冷、暖气不足，出风温度不合适 | 1.温度或风速设定不当 2.过滤网太脏 3.门窗敞开或房间内冷、热负荷过高 | 1.重新设定参数 2.清洗过滤网 3.关闭门窗，增加制冷设备 |
| 室内机漏水 | 1.凝水盘堵塞 2.排水泵故障 | 1.清理凝水盘 2.维修或更换排水泵 |
| 冷、热模式不能转换 | 确认该控制器是否主控板 | 冷、热模式只有主控板可以调控 |
| 出现故障代码 | 需根据故障代码检修 | 检修完成，复位 |

新风空调机组保养操作规范

- 人员素质要求

应经过专业技术培训且考核合格，或具有相应的工作实践经验的操作人员。应熟悉并掌握本机结构、性能、工作原理、操作方法及使用维修保养知识。

- 设备工作原理与结构

新风空调机组由空气过滤器、表冷器、加湿器、电加热、送、排风机等主要部件组成。可通过控制系统控制表冷器供冷或供热来实现指定区域的温度调节，通过新风送风系统和排风系统经过空气过滤器实现空气质量调节，满足需求人员的使用要求。

- 操作程序

- 开机前检查准备

- 检查新风空调机组内外清洁情况和密封完整性；

- 检查送、排风机叶轮有无卡阻现象，传动系统各部件紧固及润滑情况，皮带松紧度情况；

- 检查电气线路连接是否正常，供电电压是否正常；

- 检查各水管路手动阀门是否打开及查看水管路水温表、压力表。

- 检查空气过滤器是否清洁及更换情况，正常后关闭箱体各检修门，准备开机。

- 开机运行

- 确认电路是否送电正常；

- 检查手、自动档位，根据实际情况采用现场或远程启动，根据现场房间正、负压需求决定优先开启送风机或排风机。

- 机组运行后检查各箱体段压（阻）力值，并记录水温度及运行水压力等数值。

- 机组运行后还应及时检查各风阀调节开启度，防止箱体出现高压或负压，致使箱体变形；

- 冬季时开机前应先打开热水阀门，保证表冷器供水温度，再开启风机，防止机组内表冷器冻裂。

- 停机

- 现场按控制箱停止按钮或远程关闭空调机组；

- 停机后检查各阀门关闭情况；

- 按该设备规范进行清洁维护。

- 空调机组维护保养规范

- 空调机组保养前拉闸断电，悬挂警示标牌。

- 初、中、高效过滤器保养更换周期，初效过滤器可清洗，一般一周检查保养清洗一次，但清洗次数不允许超过三次；保养方法：将初效过滤器拆下，去掉大量的灰尘后，放在洗衣粉溶液中浸泡，轻轻拍洗揉搓，用清水冲洗干净为止，晾干即可再用。中效过滤器每三月更换一次（视空气质量来决定更换周期），一个月检查一次，中效过滤器不清洗，只更换。高效过滤器每两年更换一次（视空气质量来决定更换周期），不清洗，只更换。

- 送、排风机传动系统保养，每周检查一次皮带好坏及松紧程度，调整过松的皮带，更换磨损的皮带，每周检查一次风机各紧固件是否松动，调整松动。

- 风机、电机的轴承需定期(每月三次)检查。检查轴承的密封性，如有必要应及时更换；通过监听异常噪声、振动检测、监控用油量或轴承测振元件等来检查轴承运行情况。如有异常发生，应立即停机，检查原因并及时排除。安装、拆换轴承时应使用专业工具安装，不可猛敲、撬轴承。

- 表冷器保养，清除表面上污物，可用毛刷刷除，表冷器内管结垢后，传热效果不能满足时则需要更换。管路水过滤器应每月拆下清洗，盘管使用2-3年后应清洗管内水垢。

- 加湿器保养（冬季）

- 电极式：定期（每周）检查加湿罐使用情况，及时清洗保养，防止因加湿罐内部过脏引起电极片干烧损坏。视使用情况清除喷雾杆及其它污垢。

- 高压喷雾式：定期（半月）检查供水过滤网及喷雾喷头，滤网脏了更换、喷头堵塞清理疏通。

- 每周应对空调机组整体清洁并消毒一次。

- 每日进行空调机组运行状态检查，对机组进行长期而有效的维护和保养，机组的运行可靠性和使用寿命都将得到很大提高。

- 责任：新风空调机组操作人员和维修人员按本保养规范操作，相关负责人应对本保养规范的有效执行承担监督检查责任。

- 过滤网效率规格建议阻值（Pa）

G3(初效)100-200

G4(初效)150-250

F5-F6(中效)250-300

F7-F8(高中效)300-400

F9-F11(亚高效)400-450

- 注意事项及常见故障与解决方法

- 运行过程中注意电机电流是否正常。

- 机组正常运行中，切勿打开箱体检修门，避免意外伤害。

- 机组维护清洁时，不可直接用水冲洗空调机组箱体，易造成触电或其它事故。

- 不要频繁启停空调机组，机组内电机可能因频繁启动而受损。

- 空调机组长期停用时，表冷器及水管路内应充满水，以减小管路腐蚀，在冬季空调机组长期停用时，必须把表冷器及水管路内的水全部放尽以防表冷器冻裂。

- 风系统常见问题和故障的分析与解决方法

| 问题或故障 | 原因分析 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 漏风 | - 风管法兰连接处不严密 - 其他连接处不严密 | - 拧紧螺栓或更换橡胶垫 - 用玻璃胶或万能胶封堵 |
| 保温层脱离管壁 | - 粘结剂实效 - 保温钉从管壁上脱落 | - 重新粘贴牢固 - 拆下保温棉，重新粘牢保温钉后再包保温棉 |
| 保湿层受潮 | - 被保温风管漏风 2. 保温层或防潮层破损 | 1. 先解决漏风问题，再更换保温层 2. 受潮或含水部分全部更换 |
| 风阀转不动或不灵活 | 1. 异物卡住 2. 主动连杆接头生锈 | 1. 除去异物 2. 加油松动，并涂抹润滑油 |
| 风阀关不严 | 1. 安装或使用后变形 2. 制造质量太低 | 1. 校正 2. 修理或更换 |
| 风阀活动叶片不能定位或定位后易松动、位移 | - 控制手柄不能定位 2. 活动叶片太松 | 1. 改善定位条件 2. 适当紧固 |
| 送风口结露甚至滴水 | 送风温度低于室内空气露点温度 | 提高送风温度，使其高于室内空气露点温度2—3摄氏度。 |
| 送风口吹风感太强 | - 送风量过大 2. 送风口活动摆叶位置不合适 3. 送风口型式不合适 | 1. 开大风口调节阀或增大风口面积 2. 调整到合适位置 3. 更换 |
| 有些风口处风量过小 | 1. 支风管或风口阀门开度不够 2. 管道阻力过大 3. 风机方面的原因 | 1. 开大到合适开度 2. 加大管截面或提高风机全压 3. 检查维修或更换 |

- 水系统常见问题和故障的分析与解决方法

| 问题或故障 | 原因分析 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 漏水 | 1. 丝扣连接处拧得不够紧 2. 丝扣连接所用的填料不够 3. 法兰连接处不严密 4. 管道腐蚀穿孔 | 1. 拧紧 2. 在渗漏处涂抹憎水性密封胶或重新加填料连接 3. 拧紧螺栓或更换橡胶胶垫 4. 补焊或更换新管道 |
| 保温层受潮或滴水 | - 被保温管道漏水 2. 保温层或防潮层破损 | 1. 先解决漏水问题，再更换保温层 2. 受潮和含水部分全部更换 |
| 管道内有空气 | 1. 自动排气阀不起作用 2. 自动排气阀设置过少 3. 自动排气阀位置设置不当 | 1. 修理或更换 2. 在支环路较长的转弯处增设 3. 应设在水管路的最高处 |
| 阀门漏水或产生冷凝水 | 1. 阀杆或螺纹、螺母磨损 2. 无保温或保温不完整、破损 | 1. 更换阀门 2. 进行保温或补晚完整 |

- 风机常见问题和故障的分析与解决方法

| 问题或故障 | 原因分析 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 电机升温过高 | 1. 流量超过额定值 2. 电机或电源方面有问题 | 1. 关小阀门 2. 查找电机和电源方面的原因 |
| 轴承升温过高 | 1. 润滑油（脂）不够 2. 润滑油（脂）质量不良 3. 风机轴与电机轴不同心 4. 轴承损坏 5. 两轴承不同心 | 1. 加足 2. 清洗轴承后更换合格的润滑油（脂） 3. 调整同心 4. 更换 5. 找正 |
| 皮带方面的问题 | 1. 皮带过松（跳动）或过紧 2. 多条皮带转动时，松紧不一 3. 皮带易自己脱落 4. 皮带磨损、油腻或脏污 | 1. 调电机张紧或放松 - 全部更换 3. 将两皮带轮的带槽调到一条直线上 4. 更换 |
| 噪声过大 | 1. 叶轮与进风口或机壳摩擦 2. 轴承部件磨损，间隙过大 3. 转速过高 | 1. 参见下面有关条目 - 更换或调整 3. 降低转速或更换风机 |
| 振动过大 | 1. 地脚螺栓或其他连接螺栓的螺母松动 2. 轴承磨损或松动 3. 风机轴与电机轴不同心 4. 叶轮与轴的连接松动 5. 叶片重量不对称或部分叶片磨损、腐蚀 6. 叶片上附有不均匀的附着物 7. 叶轮上的平衡块重量或位置不对 8. 风机与电机两皮带轮的轴部平衡 | 1. 拧紧 2. 更换或调紧 3. 调整同心 4. 紧固 5. 调整平衡或更换叶片或叶轮 6. 清洁 7. 进行平衡校正 8. 调整平衡 |
| 叶轮与进风口 或机壳磨擦 | 1. 轴承在轴承座中松动 2. 叶轮中心未在进风口中心 3. 叶轮与轴的连接松动 4. 叶轮变形 | 1. 紧固 2. 查明原因，调整 3. 紧固 4. 更换 |
| 出风量偏小 | - 叶轮旋转方向反了 2. 阀门开度不够 3. 皮带过松 4. 转速不够 5. 进风与出风口、管道阻塞 6. 叶轮与轴的连接松动 7. 叶轮与进风口间隙过大 8. 风机制造质量问题，达不到铭牌上标定的额定风量 | 1. 调换电机任意两根接线位置 2. 开大到合适开度 3. 张紧或更换 4. 检查电压、轴承 5. 清除阻塞物 6. 紧固 7. 调整到合适间隙 8. 更换合适风机 |

- 作业内容

作业内容详附件一。

- 其他

本次维保除设备本体以外，所有配件均由维保厂商免费更换。

第五章  投标文件格式

正/副本

北京清华长庚医院空调设施维保

投标文件

投标单位名称：                        （盖公章）

法定代表人或授权代理人：          （签字或盖章）

日    期：              年         月         日

一、投标函

投   标   函

致：

根据贵方           	           	的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，在研究招标文件及有关文件后，我方法定代表人  （姓名和职务） 代表投标人    （投标人的名称）  ，提交投标文件正本壹份，副本     份。

（1）按招标文件规定提供服务的投标报价为：

大写：           	（小写：      	）。服务期：      	。

（2）我们承担招标文件规定的，完成合同的全部责任和义务。

（3）我们已详细审阅了全部招标文件，包括招标文件修改书（如果有的话），参考资料及有关附件，我们没有含糊不清或误解的问题。

（4）我们同意在投标须知第16条规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标须知第8条规定的投标有效期30天期满之前均具约束力。

（5）同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

（6）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权代理人）：（签字或盖章）

与本投标有关的投标人正式通讯地址为：

地    址：

电    话：              	传          真：

邮政编码：

日    期：       年     月

二、法定代表人授权书

本授权书声明：注册于    （地址）      的      	      	公司在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权     （单位）   的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，对      	      	合同投标及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书从      	年      月      日起生效，特此声明。

被授权人身份证复印件：

法定代表人（授权人）签字或盖章：

被授权人签字：

单位名称（盖章）：

地    址：

三、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年          月          日

经营期限：

姓    名：          性别：    年龄：    职务：

系   （投标人单位名称）                    的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件：

投标人：（公章）

日   期：       年     月     日

四、投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 公司名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司总部 | 名称 |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |
|  | 联系人 |  | 邮政编码 |  |
|  | 联系电话 |  | 传真 |  |
|  | 注册地点 |  | 注册时间 |  |
|  | 注册资金 |  | 实收注册资金 |  |
| 公司性质 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 营业执照 |  | （附复印件） |  |  |
| 资质证书 |  | （附复印件） |  |  |
| 组织机构代码证 |  | （附复印件） |  |  |
| 税务登记证 |  | （附复印件） |  |  |
| 单位简介： （可另附表说明） |  |  |  |  |

附：营业执照（副本）、资质证书（副本）等。［上述复印件必须加盖公章］

投标人：                                    （公章）

日期：   年  月  日

五、投标人服务承诺函

致：（招标人名称）

我代表 （投标人名称）         ，在此作如下承诺：

1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。

2、投标报价为闭口价，即在合同执行期间，该投标价格保持不变。

3、若中选，我方将按照招标文件及我方投标文件、投标文件的书面澄清的具体规定，在收到中选通知书30日内，按照招标人的要求，与招标人签订合同，逾期未签视为我公司自动放弃，并承担相应法律后果。

4、在整个招、投标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

5、在整个招、投标过程中及招、投标结束后，未经招标人书面同意，我方保证不向任何第三方泄露本次招、投标的任何信息、资料及内容。

6、投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

7、本承诺函有法律效力。

投标人：  (公章)

日期：    年    月    日