- 北京清华长庚医院

- 灭火器购置及服务遴选需求文件

# 一、项目基本情况

项目名称：北京清华长庚医院灭火器购置及服务项目

预算金额：290520.00元（人民币）

最高限价：290520.00元（人民币）

# 二、资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照）；

★2.前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（信用中国截图）；

# 三、采购需求

1、采购标的需实现的功能或者目标：

本次院内遴选采购是为北京清华长庚医院配置更换灭火器，参与人应根据文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑灭火器的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来参与。参与人应以技术先进的灭火器、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1）  投标产品须取得中国强制性产品认证（3C认证）

- ★2）  符合《手提式灭火器》（GB 4351-2023）国家标准。

- ★3）  符合《推车式灭火器》（GB 8109-2005）国家标准。

3、采购数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1） 采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 | 是否需要提供样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 干粉灭火器 | 2186具 | 否 | 是 |
|  | 1-2 | 推车式干粉灭火器 | 8具 | 否 | 是 |
|  | 1-3 | 推车式二氧化碳灭火器 | 14具 | 否 | 是 |

2） 采购项目交付或者实施的时间和地点

① 采购项目交付的时间：签订合同后应于15个自然日内完成交付、回收、报废及布置工作。

② 采购项目（标的）交付的地点：北京清华长庚医院指定地点。

4、采购标的物验收标准

1.参与遴选公司应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，由采购人组织验收，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。由需求部门验收合格后依据合同要求给予付款。

5、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包 干粉灭火器、推车式二氧化碳灭火器等

1)、采购需求

① 干粉灭火器2186具，规格为5kg；

② 推车式干粉灭火器8具，规格为50kg；

③ 推车式二氧化碳灭火器14具，规格为30kg（MT/30）。

2）、技术参数

① 5kg（MFZ/ABC5）干粉灭火器

I.  灭火剂填充采用新国标90粉、充装重量5kg±0.1kg；（检测报告提供）

II. 符合消防3C认证，检验合格证书/报告，带防伪标识一罐一码，带有可视夜光圈/标识；（检测报告合格证书提供）

III.驱动气体：氮气≥99.5%，使用温度：-20至+55℃;（检测报告提供）

IV. 灭火级别：3A 89B、C、E；工作压力：1.2Mpa；（检测报告提供）

V.  瓶体采用碳钢材质，喷管采用多层橡胶软管材质，喷射距离≥3.5M，喷射时间≥13S;（检测报告提供）

VI. 生产日期：2024年10月之后出厂,保质期≥10年。

② 50kg推车式干粉灭火器

1.推车车体采用钢架结构，车轮采用钢制轮毂实心橡胶轮胎；

II.灭火剂填充采用新国标90粉、充装重量50KG；

III.符合消防3C认证，检验合格证书/报告，带防伪标识一罐一码，带有可视夜光圈/标识；

IV.驱动气体：氮气≥99.5%，使用温度：-20至+55℃;

V.灭火级别：10A 233B、C、E；工作压力：1.2Mpa；瓶体采用碳钢材质，喷管采用多层橡胶软管材质，喷射距离≥6M，喷射时间≥30S，绝缘性能5KV；

VI.生产日期：2024年10月之后出厂,保质期≥10年。

③ 30公斤推车式二氧化碳灭火器（MT/30）

I.  推车车体采用钢架结构，车轮采用钢制轮毂实心橡胶轮胎，配阀门保护帽；

II. 符合消防3C认证，检验合格证书/报告，带防伪标识一罐一码，带有可视夜光圈/标识；

III.瓶体采用合金钢材质，带安全气压显示阀门，喷管采用多层橡胶软管及喷口手提式喇叭口；

IV. 灭火药剂：CO2纯度≥99.5%，充填重量：30±0.1KG，水压测试：30Mpa；使用温度：-20-55℃；

V.  灭火级别：89B/C/E

VI. 生产日期：2024年10月之后出厂,保质期≥12年。

- 3)、产品要求：

- ★1.本次采购所有灭火器应为2024年10月后生产的合格产品，具有产品合格证及应急管理部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证3C证书”和灭火器检测报告。

4）、服务要求：

①、参与遴选公司应根据北京清华长庚医院灭火器布置图放置种类、数量，在规定的时间内完成灭火器的布置工作，并形成灭火器布置台账交于医院消防管理部门（产品位置图如附件）。

②、参与遴选公司需要将院内已过期灭火器按院方要求，在院内指定地点协助摆放，期间摆放位置不调整。

③、参与遴选公司需要将院内已使用或失压等其他报废灭火器代为销毁。

6、样品要求：

1.送样时间：院内遴选当日。

2.送样地点：北京清华长庚医院，一号楼员工出入口北侧，如有改动另行通知。

3.样品品项及数量：

| 包号 | 品目号 | 样品名称 | 规格 | 样品 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 干粉灭火器 | 5kg | 1 | 需要现场测试 |
|  | 1-2 | 推车式干粉灭火器 | 50kg | 1 | 无需测试，后续退还样品 |
|  | 1-3 | 推车式二氧化碳灭火器 | 30kg | 1 | 无需测试，后续退还样品 |

- 4.其他要求：

- ★1）参与企业提供样品必须同最终交货品牌、规格、型号一致。

- 5kg干粉灭火器样品，需现场测试，测试后样品不返还，其余样品（推车式干粉灭火器、推车式二氧化碳灭火器），现场评审后返还给参与遴选企业。

- 提交样品时同步提交“送样登记表”且需加盖公章：

| 项目名称 | （清华长庚医院灭火器项目） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  |  |  |
| 人员姓名 | 身份证号 | 手机号码 |  |
| 样品品项 | 品牌 | 型号 | 数量 |
| 5kg 干粉灭火器 |  |  |  |
| 50kg推车式干粉灭火器 |  |  |  |
| 30公斤推车式二氧化碳灭火器 |  |  |  |
| 我公司同意5kg干粉灭火器现场测试，且测试后我公司不再收回该样品 |  |  |  |
| 送样人员签字： |  |  |  |

- 评审办法

1、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的参与遴选公司为中标候选人的评标方法。参与遴选公司总得分为价格、商务、技术、服务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

- 评分标准

| 内容 | 分值 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 30 | 价格 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分，其他报价人的价格分统一按下列公式计算：报价得分=（评标基准价/报价）×价格权值。 |
| 商务部分 | 10 | 供应商业绩（10分） | 根据供应商在中国境内近三年（2021年10月至本采购活动遴选公告日期，合同或协议签字日期为准）承担类似消防业绩进行评价，有一个业绩得2分，最高得10分。 |
| 技术部分 | 35 | 样品评审（35分） | - 参与遴选企业对质量、安全、技术规格、物理特性（第5项）等要求完全满足文件要求，样品品项数量齐全，且同意试用；不满足即不符合院内需求。 - 样品齐全，胶管、喷嘴、压力表、握柄、阀门、阀门保护帽、瓶身、推车车架、推车车轮，评审人员对部件进行评审，部件金属厚度、橡胶厚度、交管韧性等工艺做工均较好；手提灭火器现场试用效果好无延迟，灭火性能较好，得35分； - 样品齐全，胶管、喷嘴、压力表、握柄、阀门、阀门保护帽、瓶身、推车车架、推车车轮，评审人员对部件进行评审，部件金属厚度、橡胶厚度、交管韧性等工艺做工均相对较好；手提灭火器现场试用效果好无延迟，灭火性能较好，得25分； - 样品齐全，胶管、喷嘴、压力表、握柄、阀门、阀门保护帽、瓶身、推车车架、推车车轮，评审人员对部件进行评审，部件金属厚度、橡胶厚度、交管韧性等工艺做工均相对较好；手提灭火器现场试用效果好无延迟，灭火性能相对较好，得15分； - 样品齐全，胶管、喷嘴、压力表、握柄、阀门、阀门保护帽、瓶身、推车车架、推车车轮，评审人员对部件进行评审，部件金属厚度、橡胶厚度、交管韧性等工艺做工均基本符合；手提灭火器现场试用效果好无延迟，灭火性能基本符合，得5分； - 样品齐全，胶管、喷嘴、压力表、握柄、阀门、阀门保护帽、瓶身、推车车架、推车车轮，评审人员对部件进行评审，部件金属厚度、橡胶厚度、交管韧性等工艺做工均基本符合；手提灭火器现场试用效果好无延迟，灭火性能基本符合，得5分； - 样品不符合医院实际情况或出现可辨识的参与遴选公司企业标志或标识的或送达件数不足的样品视为不符合。 - 每符合1项得4分，部分符合得2分，不符合不得分；此项最高20分。未提供样品得0分。 |
| 服务部分 | 25 | 项目实施方案（20分） | 根据供应商提供的项目实施方案进行综合评价，其中： （1）供应商提供的项目实施方案中内容详细，服务保障标准明确，服务质量、职业防护、安全管理控制措施有力，方案合理，并承诺提供人员不低于4人，转运设备不低于2台（周转车），且完全符合我院服务要求，有突发事件应急预案得20分； （2）供（1）供应商提供的项目实施方案中内容详细，服务保障标准明确，服务质量、职业防护、安全管理控制措施有力，方案合理，并承诺提供人员不低于4人，转运设备不低于1台（周转车），基本符合我院实际需求，10分； （3）未提供项目实施方案或方案不能满足遴选文件要求的，得0分。 |
|  |  | 售后服务承诺及方案（5分） | （1）供应商提供的售后服务方案满足采购方要求,在服务期内可以提供更换调整产品的方案，响应时间及时，方案合理并提出售后承诺函得5分； （2）供应商提供的售后服务方案满足采购方要求,在服务期内可以提供更换调整产品的方案及响应时间，方案基本合理并提出售后承诺函得2分； （3）无服务质量承诺及方案，或售后承诺及方案不可行不适合采购需求的不得分。 |

- 遴选文件响应格式（一式四份，正本一份）

- 1、报价单

- 1、报价单

- 项目名称：

- 单位：元

| 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5kg干粉灭火器 |  |  |  |  |
| 推车式干粉灭火器 |  |  |  |  |
| 推车式二氧化碳灭火器 |  |  |  |  |

参与遴选公司：                                          法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（参与遴选公司公章）                                                       （签字或盖章）

年     月     日

- 2、业绩

- （提供相关业绩合同复印件）

- 3、服务项目条款差异表项目名称（差异表后附产品检测报告）：

| # 序号 | # 招标要求 | # 投标应答 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 提醒：请注明具体内容以及投标文件中具体内容的位置（页码） |  |

- 参与遴选公司：                                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

- （参与遴选公司公章）                                                        （签字或盖章）

- 年     月     日

- 4、项目实施方（格式自拟）

- 5、售后服务方案（格式自拟）

- 6、售后服务承诺（格式自拟）