货物需求一览表及技术规格

数量：电缆、电箱辅材等

交货期：签订合同后三个月内

交货地点：北京清华长庚医院

| 招标要求 条目号 | 招标规格 |
| --- | --- |
| 一.设备名称： | 电缆、电箱辅材 |
| 二.数量 | 电缆、电箱辅材一批 |
| 三.用途 | 用途：用于连接机房与中控室机柜及设备用电 |
| 四.主要组成 | 电缆、配电箱、42U机柜1台，辅材一批 |
| 五.投标资质 | 具有建筑智能化工程专业承包二级及以上资质或具有建设行政主管部门核发的建筑机电安装工程专业承包三级以上资质 |
| 1 |  |
| 六.技术规格 |  |
| 1 | 电缆 YJV4*16+1*10-300M |
| 1.1 | 1、导体电阻(20 0C) ：最大 1.15 Ω/km 2、成品电缆耐压试验：3.5KV,5分钟不击穿 3、电缆表面标志：厂名、型号、电压标志、字迹清楚、耐擦 4、外护套标志连续性≤500mm |
| 2 | 电缆 RVV3*4-450M |
| 2.1 | 1、导体单丝根数 ≥48跟 2、绝缘平均厚度 ：最小1.2 mm 3、绝缘最薄点厚度：最小0.86 mm 4、护套最薄点厚度：最小1.86 mm 5、导体电阻(20 0C) ：最大 13.3 Ω/km 6、绝缘电阻常数(900C)：最小 3.67 MΩ/km 7、绝缘线芯电压试验：2400V/4h 不击穿 8、老化前抗张强度最小 12.5 N/mm 2 9、老化前断裂伸长率：最小 200 % |
| 3 | 配电箱-4个 |
| 3.1 | - 采用国产优质元器件 - 采用国产优质电缆 - 根据现场实际需求配置 |
| 4 | 机柜42U-1个 |
| 4.1 | 1、42U落地机柜(800*1000*2000mm,黑色,前后网孔门) 2、标准符合：YD/T 2319全部选用优质冷轧钢板 3、厚度：方孔条2.0±0.2mm，侧板及其他1.2±0.2mm 4、涂层：机柜表面采用先喷砂，后喷塑的表面处理工艺，保证机柜表面涂层的牢固可靠，耐酸碱、耐腐蚀、防静电；前门采用金属网 5、高级旋转把机柜门锁，美观大方 6、可拆卸的左右侧门的前后门，方便安装调试 7、可同时安装脚轮和支撑脚，方便移动结构坚固，承载达500Kg 8、风机单元的外壳采用一次成型技术，有效减少风机的震动,提高风机单元的使用寿命；风机单元采用独立的电源线，更方便维护上下均留有进线孔 9、增强型固定托盘，底部附有加强筋，承载达100Kg |
| 5 | 配电系统需求 |
| 5.1 | 需对1#B1安保机房原UPS回路进行改造，满足双路电源互投功能；对安保机房机柜电源线路改造，确保三相电源平衡；需对1#消防中控制配电箱进行改造，满足双路电源互投功能，同时确保中控室用UPS电设备全部切换至新增UPS设备。 动力配电满足动力装置需求 |
| 6 | 系统材料选配满足国家规范要求。电缆、机柜需提供检测报告 |
| 七 |  |
| 1 | 安装与调试 |
| 1.1 | 中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险; 保险需包括人员及设备之全额保险 |
| 1.2 | 如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件 |
| 1.3 | 安装完成需提交安装报告书与质量报告书 |
| 1.4 | 本规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对 |
| 1.5 | 安装完成经检点各项配件; 功能及实际使用测试各项软件一个月无异常，且完整提供各项文件经审查通过，为验收完成 |
| 1.6 | 厂商需负责清理安装所产生的废弃物 |
| 1.7 | 厂商需负责安装现场整洁; 若有损坏需负责恢复原状 |
| 2 | 设备证照及厂商资质 |
| 2.1 | “三证”齐全 |
| 3 | 保修与罚则 |
| 3.1 | 自设备验收完成之日起，贰年（24个月）保修期内并依原厂规定执行定期保养与校正，中标厂商提供保养工具及设备。 |
| 3.2 | 保修期内已购软件免费升级 |
| 4 | 人员训练 |
| 4.1 | 装机完成，厂商需配合院方安排，免费指导使用人员进行操作训练，直至完全熟练掌握操作流程及日常保养流程 |
| 4.2 | 提供原厂完整课程维复技术训练1名(含学费)：课程学费、住宿地点与训练地点间之交通由得标厂商负责，机票费、日常生活费由本院自理 |
| 4.3 | 维修手册,2份中文或英文原版手册；内容需包含： 1电子控制线路图 2电子控制线路解说 3保养校正作业内容 4故障原因与排除方式解说 |