- 技术需求

- 一、*厂商资质要求（5项）

1、具备建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质；

2、具备建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质；

3、具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质；

4、3年内具有净化、手术室设备维修维护业绩。

5、在近三年内（2022年01月-2025年01月）没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题；参加本采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 二、*维保内容及区域（22项）

| 序号 | 设备位置 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 维保内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号楼3层3号空调机房 | 净化空调箱 | 1 | 台 | 维保内容： (1)机房每天打扫地面，擦拭机组、电气箱（柜）和仪表表面；定期对空调系统送回风 管和新风管表面吸尘； (2)记录机组工作状态，各种仪表、报警灯、水压表、执行器等每天查看一次，放气阀每三天放气一次； (3)每月对风机、电机轴承检查加油、传动设备调整检修； (4)初效过滤器每周清洗一次(吸尘、水洗、消毒)，各病房回风过滤器每周清洗一次(吸尘、水洗、消毒)； (5)初效过滤器每月更换1次，中效过滤器每年更换4次； (6)供暖、供冷前对盘管水过滤器清洗，对盘管清洁； (7)每年4月/10月两次转换系统工作状态(夏季冬季工作状态),每半年一次对空调设备进行检修调试，对手术室的压差、风量、洁净度、噪音进行测试； (8)每个月将加湿罐排空一次，排水底盘每个月清洗一次。加湿罐报废需要更换时，由甲方购买，乙方免费进行更换； (9)每日8点前巡查各功能用房，记录机组运行状态，温湿度，检查各功能性 部位有无损害、故障，确保平稳运行正常使用；(10)定期对区域内正、负压设备调整，设备风量转速检查。 |
|  |  | 排风机 | 1 | 台 | 维保内容：排风机的日常检查维护：泵、电机等设备在运行中有无异常声音，轴承发热程度，皮带松紧是否合适。 |
| 2 | 1号楼3层4号空调机房 | 净化空调箱 | 1 | 台 | 维保内容： (1)机房每天打扫地面，擦拭机组、电气箱（柜）和仪表表面；定期对空调系统送回风 管和新风管表面吸尘； (2)记录机组工作状态，各种仪表、报警灯、水压表、执行器等每天查看一次，放气阀每三天放气一次； (3)每月对风机、电机轴承检查加油、传动设备调整检修； (4)初效过滤器每周清洗一次(吸尘、水洗、消毒)，各病房回风过滤器每周清洗一次(吸尘、水洗、消毒)； (5)初效过滤器每月更换1次，中效过滤器每年更换4次； (6)供暖、供冷前对盘管水过滤器清洗，对盘管清洁； (7)每年4月/10月两次转换系统工作状态(夏季冬季工作状态),每半年一次对空调设备进行检修调试，对手术室的压差、风量、洁净度、噪音进行测试； (8)每个月将加湿罐排空一次，排水底盘每个月清洗一次。加湿罐报废需要更换时，由甲方购买，乙方免费进行更换； (9)每日8点前巡查各功能用房，记录机组运行状态，温湿度，检查各功能性 部位有无损害、故障，确保平稳运行正常使用； (10)定期对区域内正、负压设备调整，设备风量转速检查。 |
|  |  | 排风机 | 3 | 台 | 维保内容：排风机的日常检查维护：泵、电机等设备在运行中有无异常声音，轴承发热程度，皮带松紧是否合适。 |
|  |  | 循环风机 | 2 | 台 | 维保内容：循环风机的日常检查维护：泵、电机等设备在运行中有无异常声音，轴承发热程度，皮带松紧是否合适。 |
| 3 | 1号楼4层1号空调机房 | 净化空调箱 | 1 | 台 | 维保内容： (1)机房每天打扫地面，擦拭机组、电气箱（柜）和仪表表面；定期对空调系统送回风 管和新风管表面吸尘； (2)记录机组工作状态，各种仪表、报警灯、水压表、执行器等每天查看一次，放气阀每三天放气一次； (3)每月对风机、电机轴承检查加油、传动设备调整检修； (4)初效过滤器每周清洗一次(吸尘、水洗、消毒)，各病房回风过滤器每周清洗一次(吸尘、水洗、消毒)； (5)初效过滤器每月更换1次，中效过滤器每年更换4次； (6)供暖、供冷前对盘管水过滤器清洗，对盘管清洁； (7)每年4月/10月两次转换系统工作状态(夏季冬季工作状态),每半年一次对空调设备进行检修调试，对手术室的压差、风量、洁净度、噪音进行测试； (8)每个月将加湿罐排空一次，排水底盘每个月清洗一次。加湿罐报废需要更换时，由甲方购买，乙方免费进行更换； (9)每日8点前巡查各功能用房，记录机组运行状态，温湿度，检查各功能性 部位有无损害、故障，确保平稳运行正常使用； (10)定期对区域内正、负压设备调整，设备风量转速检查。 |
|  |  | 排风机 | 3 | 台 | 维保内容：排风机的日常检查维护：泵、电机等设备在运行中有无异常声音，轴承发热程度，皮带松紧是否合适。 |
|  |  | 循环风机 | 2 | 台 | 维保内容：循环风机的日常检查维护：泵、电机等设备在运行中有无异常声音，轴承发热程度，皮带松紧是否合适。 |
| 4 | 1号楼4层2号空调机房 | 净化空调箱 | 1 | 台 | 维保内容： (1)机房每天打扫地面，擦拭机组、电气箱（柜）和仪表表面；定期对空调系统送回风 管和新风管表面吸尘； (2)记录机组工作状态，各种仪表、报警灯、水压表、执行器等每天查看一次，放气阀每三天放气一次； (3)每月对风机、电机轴承检查加油、传动设备调整检修； (4)初效过滤器每周清洗一次(吸尘、水洗、消毒)，各病房回风过滤器每周清洗一次(吸尘、水洗、消毒)； (5)初效过滤器每月更换1次，中效过滤器每年更换4次； (6)供暖、供冷前对盘管水过滤器清洗，对盘管清洁； (7)每年4月/10月两次转换系统工作状态(夏季冬季工作状态),每半年一次对空调设备进行检修调试，对手术室的压差、风量、洁净度、噪音进行测试； (8)每个月将加湿罐排空一次，排水底盘每个月清洗一次。加湿罐报废需要更换时，由甲方购买，乙方免费进行更换； (9)每日8点前巡查各功能用房，记录机组运行状态，温湿度，检查各功能性 部位有无损害、故障，确保平稳运行正常使用； (10)定期对区域内正、负压设备调整，设备风量转速检查。 |
|  |  | 排风机 | 2 | 台 | 维保内容：排风机的日常检查维护：泵、电机等设备在运行中有无异常声音，轴承发热程度，皮带松紧是否合适。 |
| 5 | 1号楼4层3号空调机房 | 新风空调箱 | 1 | 台 | 维保内容： (1)机房每天打扫地面，擦拭机组、电气箱（柜）和仪表表面；定期对空调系统送回风 管和新风管表面吸尘； (2)记录机组工作状态，各种仪表、报警灯、水压表、执行器等每天查看一次，放气阀每三天放气一次； (3)每月对风机、电机轴承检查加油、传动设备调整检修； (4)初效过滤器每周清洗一次(吸尘、水洗、消毒)，各病房回风过滤器每周清洗一次(吸尘、水洗、消毒)； (5)初效过滤器每月更换1次，中效过滤器每年更换4次； (6)供暖、供冷前对盘管水过滤器清洗，对盘管清洁； (7)每年4月/10月两次转换系统工作状态(夏季冬季工作状态),每半年一次对空调设备进行检修调试，对手术室的压差、风量、洁净度、噪音进行测试； (8)每个月将加湿罐排空一次，排水底盘每个月清洗一次。加湿罐报废需要更换时，由甲方购买，乙方免费进行更换； (9)每日8点前巡查各功能用房，记录机组运行状态，温湿度，检查各功能性 部位有无损害、故障，确保平稳运行正常使用； (10)定期对区域内正、负压设备调整，设备风量转速检查。 |
|  |  | 排风机 | 1 | 台 | 维保内容：排风机的日常检查维护：泵、电机等设备在运行中有无异常声音，轴承发热程度，皮带松紧是否合适。 |
| 6 | 1号楼4层4号空调机房 | 净化空调箱 | 1 | 台 | 维保内容： (1)机房每天打扫地面，擦拭机组、电气箱（柜）和仪表表面；定期对空调系统送回风 管和新风管表面吸尘； (2)记录机组工作状态，各种仪表、报警灯、水压表、执行器等每天查看一次，放气阀每三天放气一次； (3)每月对风机、电机轴承检查加油、传动设备调整检修； (4)初效过滤器每周清洗一次(吸尘、水洗、消毒)，各病房回风过滤器每周清洗一次(吸尘、水洗、消毒)； (5)初效过滤器每月更换1次，中效过滤器每年更换4次； (6)供暖、供冷前对盘管水过滤器清洗，对盘管清洁； (7)每年4月/10月两次转换系统工作状态(夏季冬季工作状态),每半年一次对空调设备进行检修调试，对手术室的压差、风量、洁净度、噪音进行测试； (8)每个月将加湿罐排空一次，排水底盘每个月清洗一次。加湿罐报废需要更换时，由甲方购买，乙方免费进行更换； (9)每日8点前巡查各功能用房，记录机组运行状态，温湿度，检查各功能性 部位有无损害、故障，确保平稳运行正常使用； (10)定期对区域内正、负压设备调整，设备风量转速检查。 |
|  |  | 排风机 | 3 | 台 | 维保内容：排风机的日常检查维护：泵、电机等设备在运行中有无异常声音，轴承发热程度，皮带松紧是否合适。 |
|  |  | 循环风机 | 3 | 台 | 维保内容：循环风机的日常检查维护：泵、电机等设备在运行中有无异常声音，轴承发热程度，皮带松紧是否合适。 |
| 7 | 1号楼3/4/5层所属空调机房 | 设备机房（空） | 4 | 间 | 维保内容： - 机房的日常清洁； - 日常巡查； |
| 8 | 1号楼4层10号空调机房 | 排风机 | 1 | 台 | 维保内容：排风机的日常检查维护：泵、电机等设备在运行中有无异常声音，轴承发热程度，皮带松紧是否合适。 |
| 9 | 1号楼5层净化空调机房 | 净化空调箱 | 31 | 台 | 维保内容： (1)机房每天打扫地面，擦拭机组、电气箱（柜）和仪表表面；定期对空调系统送回风 管和新风管表面吸尘； (2)记录机组工作状态，各种仪表、报警灯、水压表、执行器等每天查看一次，放气阀每三天放气一次； (3)每月对风机、电机轴承检查加油、传动设备调整检修； (4)初效过滤器每周清洗一次(吸尘、水洗、消毒)，各手术间回风过滤器每周清洁一次(吸尘、消毒、更换)；； (5)初效过滤器每月更换1次，中效过滤器每年更换4次； (6)供暖、供冷前对盘管水过滤器清洗，对盘管清洁； (7)每年4月/10月两次转换系统工作状态(夏季冬季工作状态),每半年一次对空调设备进行检修调试，对手术室的压差、风量、洁净度、噪音进行测试； (8)每个月将加湿罐排空一次，排水底盘每个月清洗一次。加湿罐报废需要更换时，由甲方购买，乙方免费进行更换； (9)每日8点前巡查各功能用房，记录机组运行状态，温湿度，检查各功能性 部位有无损害、故障，确保平稳运行手术室正常使用； (10)定期对手术室正、负压设备调整，设备风量转速检查。 |
| 10 | 1号楼5层净化空调机房 | 新风净化空调箱 | 4 | 台 | 维保内容： (1)机房每天打扫地面，擦拭机组、电气箱（柜）和仪表表面；定期对空调系统送回风 管和新风管表面吸尘； (2)记录机组工作状态，各种仪表、报警灯、水压表、执行器等每天查看一次，放气阀每三天放气一次； - 每月对风机、电机轴承检查加油、传动设备调整检修； - 初效过滤器每周清洗一次(吸尘、水洗、消毒)； - 初效过滤器每月更换1次，中效过滤器每年更换4次； - 机组内亚高效过滤器更换一次； - 供暖、供冷前对盘管水过滤器清洗，对盘管清洁； - 每年4月/10月两次转换系统工作状态(夏季冬季工作状态),每半年一次对空调设备进行检修调试，对手术室的压差、风量、洁净度、噪音进行测试； - 每个月将加湿罐排空一次，排水底盘每个月清洗一次。加湿罐报废需要更换时，由甲方购买，乙方免费进行更换； - 每日8点前巡查各功能用房，记录机组运行状态，温湿度，检查各功能性 部位有无损害、故障，确保平稳运行手术室正常使用； - 定期对设备风量转速检查。 |
| 11 | 1号楼5层净化空调机房 | 排风机 | 35 | 台 | 维保内容：排风机的日常检查维护：泵、电机等设备在运行中有无异常声音，轴承发热程度，皮带松紧是否合适。 |
| 12 | 1号楼3层ICU | 风机盘管 | 10 | 台 | 维保内容： (1)日常维护及调试：供回水阀门是否严密，开关是否灵活，水管内外部有无锈蚀脱漆现象； (2)风机盘管回风滤网的清洁与消毒，每月4次； (3)水系统过滤器，每季度清洗一次； (4)风机盘管凝水盘加药（杀菌、防霉）。 |
| 13 | 1号楼4层ICU | 风机盘管 | 9 | 台 | 维保内容： (1)日常维护及调试：供回水阀门是否严密，开关是否灵活，水管内外部有无锈蚀脱漆现象； (2)风机盘管回风滤网的清洁与消毒，每月4次； (3)水系统过滤器，每季度清洗一次； (4)风机盘管凝水盘加药（杀菌、防霉）。 |
| 14 | 1号楼4层手术室 | 风机盘管 | 13 | 台 | 维保内容： (1)日常维护及调试：供回水阀门是否严密，开关是否灵活，水管内外部有无锈蚀脱漆现象； (2)风机盘管回风滤网的清洁与消毒，每月4次； (3)水系统过滤器，每季度清洗一次； (4)风机盘管凝水盘加药（杀菌、防霉）。 |
| 15 | 1号楼4层产房 | 风机盘管 | 20 | 台 | 维保内容： (1)日常维护及调试：供回水阀门是否严密，开关是否灵活，水管内外部有无锈蚀脱漆现象； (2)风机盘管回风滤网的清洁与消毒，每月4次； (3)水系统过滤器，每季度清洗一次； (4)风机盘管凝水盘加药（杀菌、防霉）。 |
| 16 | 发热门诊 | 净化空调设备 | 2 | 台 | 维保内容： (1)机房每天打扫地面，擦拭机组、电气箱（柜）和仪表表面；定期对空调系统送回风 管和新风管表面吸尘； (2)记录机组工作状态，各种仪表、报警灯、水压表、执行器等每天查看一次，放气阀每三天放气一次； (3)每月对风机、电机轴承检查加油、传动设备调整检修； (4)初效过滤器每周清洗一次(吸尘、水洗、消毒)，各手术间回风过滤器每周清洁一次(吸尘、消毒、更换)； (5)初效过滤器每月更换1次，中效过滤器每年更换4次； (6)供暖、供冷前对盘管水过滤器清洗，对盘管清洁； (7)每年4月/10月两次转换系统工作状态(夏季冬季工作状态),每半年一次对空调设备进行检修调试，对手术室的压差、风量、洁净度、噪音进行测试； (8)每个月将加湿罐排空一次，排水底盘每个月清洗一次。加湿罐报废需要更换时，由甲方购买，乙方免费进行更换； (9)每日8点前巡查各功能用房，记录机组运行状态，温湿度，检查各功能性 部位有无损害、故障，确保平稳运行手术室正常使用； (10)定期对手术室正、负压设备调整。 |
| 17 | 1号楼1急诊负压隔离病房层 | 送、排风机、循环风机 | 1 | 组 | 维保内容： - 擦拭机组、电气箱（柜）和仪表表面；定期对空调系统送回风管和新风管表面吸尘； - 记录机组工作状态，各种仪表、报警灯、水压表、执行器等每天查看一次，放气阀每三天放气一次； - 每月对风机、电机轴承检查加油、传动设备调整检修； - 初效过滤器每周清洗一次(吸尘、水洗、消毒)，回风过滤器每周清洁一次(吸尘、消毒、更换)； - 初效过滤器每月更换1次，中效过滤器每年更换4次； - 供暖、供冷前对盘管水过滤器清洗，对盘管清洁； - 每年4月/10月两次转换系统工作状态(夏季冬季工作状态),每半年一次对空调设备进行检修调试，对手术室的压差、风量、洁净度、噪音进行测试； - 每个月将加湿罐排空一次，排水底盘每个月清洗一次。加湿罐报废需要更换时，由甲方购买，乙方免费进行更换； - 每日8点前巡查各功能用房，记录机组运行状态，温湿度，检查各功能性 部位有无损害、故障，确保平稳运行手术室正常使用； - (11)定期对正、负压设备调整。 |
| 18 | 1号楼11层B区正压病房 | 送、排风机 | 1 | 组 | 维保内容： - 擦拭机组、电气箱（柜）和仪表表面；定期对空调系统送回风管和新风管表面吸尘； - 记录机组工作状态，各种仪表、报警灯、水压表、执行器等每天查看一次，放气阀每三天放气一次； - 每月对风机、电机轴承检查加油、传动设备调整检修； - 初效过滤器每周清洗一次(吸尘、水洗、消毒)，回风过滤器每周清洁一次(吸尘、消毒、更换)； - 初效过滤器每月更换1次，中效过滤器每年更换4次； - 供暖、供冷前对盘管水过滤器清洗，对盘管清洁； - 每年4月/10月两次转换系统工作状态(夏季冬季工作状态),每半年一次对空调设备进行检修调试，对手术室的压差、风量、洁净度、噪音进行测试； - 每个月将加湿罐排空一次，排水底盘每个月清洗一次。加湿罐报废需要更换时，由甲方购买，乙方免费进行更换； - 每日8点前巡查各功能用房，记录机组运行状态，温湿度，检查各功能性 部位有无损害、故障，确保平稳运行手术室正常使用； - 定期对正、负压设备调整。 |
| 19 | 1号楼12层B区负压隔离病房 | 送、排风机、循环风机 | 1 | 组 | 维保内容： - 擦拭机组、电气箱（柜）和仪表表面；定期对空调系统送回风管和新风管表面吸尘； - 记录机组工作状态，各种仪表、报警灯、水压表、执行器等每天查看一次，放气阀每三天放气一次； - 每月对风机、电机轴承检查加油、传动设备调整检修； - 初效过滤器每周清洗一次(吸尘、水洗、消毒)，回风过滤器每周清洁一次(吸尘、消毒、更换)； - 初效过滤器每月更换1次，中效过滤器每年更换4次； - 供暖、供冷前对盘管水过滤器清洗，对盘管清洁； - 每年4月/10月两次转换系统工作状态(夏季冬季工作状态),每半年一次对空调设备进行检修调试，对手术室的压差、风量、洁净度、噪音进行测试； - 每个月将加湿罐排空一次，排水底盘每个月清洗一次。加湿罐报废需要更换时，由甲方购买，乙方免费进行更换； - 每日8点前巡查各功能用房，记录机组运行状态，温湿度，检查各功能性 部位有无损害、故障，确保平稳运行手术室正常使用； - 定期对正、负压设备调整。 |
| 20 | 小动物房 | 送、排风机、循环风机 | 2 | 台 | 维保内容： (1)机房每天打扫地面，擦拭机组、电气箱（柜）和仪表表面；定期对空调系统送回风 管和新风管表面吸尘； (2)记录机组工作状态，各种仪表、报警灯、水压表、执行器等每天查看一次，放气阀每三天放气一次； (3)每月对风机、电机轴承检查加油、传动设备调整检修； (4)初效过滤器每周清洗一次(吸尘、水洗、消毒)，各手术间回风过滤器每周清洁一次(吸尘、消毒、更换)；； (5)初效过滤器每月更换1次，中效过滤器每年更换4次； (6)供暖、供冷前对盘管水过滤器清洗，对盘管清洁； (7)每年4月/10月两次转换系统工作状态(夏季冬季工作状态),每半年一次对空调设备进行检修调试，对手术室的压差、风量、洁净度、噪音进行测试； (8)每个月将加湿罐排空一次，排水底盘每个月清洗一次。加湿罐报废需要更换时，由甲方购买，乙方免费进行更换； (9)每日8点前巡查各功能用房，记录机组运行状态，温湿度，检查各功能性 部位有无损害、故障，确保平稳运行手术室正常使用； - (10)定期对洁净区正、负压设备调整，设备风量转速检查。 |
| 21 | 负责区域 | 排风扇 | 20 | 台 | 维保内容：排风扇的日常检查维护，损坏维修及更换。 |
| 22 | 负责区域 | 工作记录 | 1 | 项 | 对每项工作详细记录，每月汇总月报。 |

三、*维保作业及考核规范（6项）

- 1、人员要求

乙方人员应经过专业技术培训且考核合格，具有相应的工作实践经验的操作人员。应熟悉并掌握设备结构、性能、工作原理、操作方法及使用维修保养知识。操作人员需具有下述证照：特种作业操作证：低压电工作业；特种作业操作证：空调设备运行操作作业。

- 2、作业流程：

新风、净化空调机组由空气过滤器、表冷器、加湿器、电加热、送、排风机等主要部件组成。可通过控制系统控制表冷器供冷或供热来实现指定区域的温度调节，通过新风送风系统和排风系统经过空气过滤器实现空气质量调节，满足需求人员的使用要求。 （1）开机前检查准备

- 检查新风空调机组内外清洁情况和密封完整性；

- 检查送、排风机叶轮有无卡阻现象，传动系统各部件紧固及润滑情况，皮带松紧度情况；

- 检查电气线路连接是否正常，供电电压是否正常；

- 检查各水管路手动阀门是否打开及查看水管路水温表、压力表。

- 检查空气过滤器是否清洁及更换情况，正常后关闭箱体各检修门，准备开机。

- （2）开机运行

- 确认电路是否送电正常；

- 检查手、自动档位，根据实际情况采用现场或远程启动，根据现场房间正、负压需求决定优先开启送风机或排风机。

- 机组运行后检查各箱体段压（阻）力值，并记录水温度及运行水压力等数值。

- 机组运行后还应及时检查各风阀调节开启度，防止箱体出现高压或负压，致使箱体变形；

- 冬季时开机前应先打开热水阀门，保证表冷器供水温度，再开启风机，防止机组内表冷器冻裂。

- （3）停机

- 现场按控制箱停止按钮或远程关闭空调机组；

- 停机后检查各阀门关闭情况；

- 按该设备规范进行清洁维护。

- 上述作业流程乙方需严格执行并做好记录。甲方在巡检查核时发现若有遗漏，每作业步骤可罚扣500元。

3、空调机组维护保养作业

- （1）空调机组保养前拉闸断电，悬挂警示标牌。

- （2）初、中、高效过滤器保养更换周期，初效过滤器可清洗，一般一周检查保养清洗一次，但清洗次数不允许超过四次；保养方法：将初效过滤器拆下，去掉大量的灰尘后，放在洗衣粉溶液中浸泡，轻轻拍洗揉搓，用清水冲洗干净为止，晾干即可再用。中效过滤器每三月更换一次（视空气质量来决定更换周期），一个月检查一次，中效过滤器不清洗，只更换。高效过滤器每三年更换一次（视空气质量来决定更换周期），不清洗，只更换。

- （3）送、排风机传动系统保养，每周检查一次皮带好坏及松紧程度，调整过松的皮带，更换磨损的皮带，每周检查一次风机各紧固件是否松动，调整松动。

- （4）风机、电机的轴承需定期(每月三次)检查。检查轴承的密封性，如有必要应及时更换；通过监听异常噪声、振动检测、监控用油量或轴承测振元件等来检查轴承运行情况。如有异常发生，应立即停机，检查原因并及时排除。安装、拆换轴承时应使用专业工具安装，不可猛敲、撬轴承。

- （5）表冷器保养，清除表面上污物，可用毛刷刷除，表冷器内管结垢后，传热效果不能满足时则需要更换。管路水过滤器应每月拆下清洗，盘管使用2-3年后应清洗管内水垢。

- （6）加湿器保养：

  - 电极式：定期（每周）检查加湿罐使用情况，及时清洗保养，防止因加湿罐内部过脏引起电极片干烧损坏。视使用情况清除喷雾杆及其它污垢。

  - 高压喷雾式：定期（半月）检查供水过滤网及喷雾喷头，滤网脏了更换、喷头堵塞清理疏通。

- （7）每周应对空调机组整体清洁并消毒一次。

- （8）每日进行空调机组运行状态检查，对机组进行长期而有效的维护和保养，机组的运行可靠性和使用寿命都将得到很大提高。

- （9）责任：乙方新风空调机组操作人员和维修人员按本保养规范定期操作并做好记录。甲方在月度考核时和日常巡查时，对乙方作业进行督查，若乙方有遗漏项目，则每项罚扣500元。

4、过滤网效率规格建议阻值（Pa）

G3(初效)100-200

G4(初效)150-250

F5-F6(中效)250-300

F7-F8(高中效)300-400

F9-F11(亚高效)400-450

过滤网需按照要求定期进行清洗更换，以保障过滤网阻值达标。若存在异常，则协助甲方进行排查。若是乙方原因造成的，则由乙方承担全部责任。

5、注意事项及常见故障与解决方法

- （1）运行过程中注意电机电流是否正常。

- （2）机组正常运行中，切勿打开箱体检修门，避免意外伤害。

- （3）机组维护清洁时，不可直接用水冲洗空调机组箱体，易造成触电或其它事故。

- （4）不要频繁启停空调机组，机组内电机可能因频繁启动而受损。

- （5）空调机组长期停用时，表冷器及水管路内应充满水，以减小管路腐蚀，在冬季空调机组长期停用时，必须把表冷器及水管路内的水全部放尽以防表冷器冻裂。

6、考核标准

- （1）服务时间安排：

- A周一至周日，7天24小时包括法定节假日。

- B周一至周日，8:00-18:00提供驻场服务。

- 响应时间：

- C电话响应时间 2 小时内；

- D到达现场时间 4 小时内

- E乙方维保配件应充足，紧急故障应   12   小时内维修完成；

- F一般故障自报修起   3   日内维修完成。

- （2）乙方负责对院区所包括的所有空调设施的维修保养。合同签订一个月内，对院区内所含设备实施检查、恢复，使其各个系统正常工作，并与甲方代表共同签字确认备案。

- （3）维保工作一般故障要做到小修不过夜，大修不能超过三天。小修范围：根据故障情况，甲方管理值班人员及时通知乙方，乙方维护人员应积极配合及时完成维护，甲方要对每次通知落实情况进行考核，乙方如有延误，小修考核每次罚扣1000元，大修考核每次罚扣2000元，以便对维保工作的促进。

- （4）甲方有权随时检查维保人员工作情况，如有擅离职守、日常巡查及保养工作完成不到位等情况每项罚扣1000元。维保期间由乙方工作延误导致人身、财产损失，由乙方承担全部责任。

- （5）乙方维保人员工作期间应穿统一服装、佩戴工作证件等，维保期间乙方的安全责任和由乙方引起的安全责任由乙方负责。

- （6）每月维保工作结束时应在次月5号前出具月度工作报告及相关维修保养记录交付甲方，每次延迟交付罚扣1000元。

- （7）乙方应该为甲方建立空调系统设施运行使用档案，派从事空调设备安装、调试、维护、运行的专业技术人员提供服务，定期回访，每年乙方与甲方共同进行一次系统的全面检查。现场故障在维修后，乙方将故障原因、维修内容、完成时间形成报告单交付给甲方，报告一式两份。

- （8）乙方维保工作应使承包区域符合《公共区域中央空调集中通风管理规范》。

- （9）乙方应该配合甲方检查，乙方应认真执行国家有关规定，服从甲方管理部门的技术指导和业务管理，达到要求，并承担相应的责任。

- （10）乙方驻场人员均应持有与该项目相匹配的特种作业证书方可上岗，如不符合要求条件，甲方有权提出更换。

- （11）违约界定和处理

- A未按规定的时间完成本合同的维保内容；

- B提供的维保服务与本合同所要求的不一致；

- C提供的零配件质量和性能有问题，按规定属不合格产品；

- D没有维保能力（或没有组织配件的能力）更新配件或维保工作采取转包的；

- E相关权威部门年度检查验收不合格；

- 处理约定：乙方若有上述违约情况之一的，将视为违约，罚扣当年维保合同金额的10%。拒不改正的，合约解除，并赔偿甲方所有损失。

- 四．*作业项目及频次（17项）

| 项次 | 名称 | 新风、净化空调箱 | 送/排风机 | 风机盘管空调 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡视机房/电气设备/通风管道巡查/维修 | 电气设备日常维修保养（含各机房启动电柜、各设备电气维修级配件更换）/设备气密性检查，漏风处维修 |  |  |
| 2 | 供/回水压力、温度巡查（含各阀门） | 供/回水压力、温度巡查（含各阀门）更换。 |  |  |
| 3 | 送排风机/风机盘管巡查/维修保养 | 日常巡查，发现问题及时维修 |  |  |
| 4 | 机房/机组卫生/冷凝水盘消毒清洁(消毒方法：详备注) | 周/次 |  |  |
| 5 | 初效滤网清洗/更换（含排风滤网） | 清洗1周/次，更换1月/次（特殊情况随时更换） |  | / |
| 6 | 皮带张度检查调整/更换 | 周/次 |  | / |
| 7 | 风机盘管回风滤网清洁(消毒方法：详备注) | / |  | 周/次（特殊情况随时清洗） |
| 8 | 风口清洁(消毒方法：详备注) | 周/次 |  |  |
| 9 | 正、负压调整 | 压力校准/月次 |  | / |
| 10 | 风机/电机轴承检查加油/维修更换 | 季度/次 |  |  |
| 11 | 加湿器保养 | 季度/次，含更换水滤芯 | / | / |
| 12 | 中校滤网更换 | 3个月/次（特殊情况随时更换） | / | / |
| 13 | 风量检测 | 季度/次 |  | / |
| 14 | 水过滤器清洗更换 | 供暖、供冷前（特殊情况随时清洗） |  |  |
| 15 | 表冷器清洁/维修/冷凝水盘投放杀菌防霉片 | 季度/次 |  |  |
| 16 | 外墙送/排风口清洁 | 季度/次 |  | / |
| 17 | 管道软连接（含水管） | 每年度4月/10月检查软连接，有隐患及时更换。 |  |  |
| 空调设备机房5S作业；每月出具详细维保报告，配件包含1000范围内。 备注：消毒方法，首选季铵盐类消毒剂，无明显污染物时，使用浓度1000mg/L的季铵盐类消毒剂；有明显污染物时，使用浓度2000mg/L的季铵盐类消毒剂 |  |  |  |  |

- 评分标准

综合评分法，采用百分制，满分为100分。

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价：30分 |  |  |  |
| 1 | 价格 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 |
| 商务：15分 |  |  |  |
| 1 | 企业资质 | 9分 | 具有质量管理、环境管理、职业健康安全管理认证，每个得1分，最高得3分 |
|  |  |  | 具有AAA级企业信用等级证书，有得3分，没有不得分 |
|  |  |  | 项目负责人具有注册二级建造师的证书（机电专业）的，有得3分，没有不得分。 |
| 2 | 同类项目业绩 | 6分 | 自2022年1月1日至投标截止日期，投标人具有同类医院项目业绩：每例得2分，最多不超过6分。 业绩以提供的合同为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页及相关合同内容证明页复印件作为证明。 |
| 服务部分：30分 |  |  |  |
| 1 | 服务部分 | 维保服务方案（10分） | 提供的服务方案、服务计划、项目维护方案（维修响应时间、技术支持等） - 服务方案合理，服务计划可行，维护方案完备、实用、全面得8-10分； - 服务方案比较合理，服务计划比较可行，维护方案比较完备、实用、全面得4-7分； - 服务方案基本合理，服务计划基本可行，维护方案基本完备、实用、全面得1-3分； 4、服务方案不合理、服务计划不可行，维护方案混乱的不得分。 |
|  |  | 人员配备 （10分） | 项目团队能力（人员分配、人员的专业技术能力） - 人数充足，分配合理、实力强得8-10分 - 人员基本满足，专业技术能力强得4-7分 - 人数不足，水平欠缺0-3分 |
|  |  | 备品备件（5分） | 提供产品的备品备件（附清单）完全满足得5分、三分之二以上满足得3分、半数以下满足得1分，其他不得分。 |
|  |  | 相关承诺（5分） | 根据投标人的服务方案是否以招标人的利益出发，在保障安全稳定运行的基础上完善服务理念、提高服务质量、规范服务流程和操作以及给予其他增值服务，较好得4-5分，一般得2-3分，较差得0-1分。 |
| 技术部分：25分 |  |  |  |
| 对技术文件的响应程度 |  | 投标文件的技术规格完全满足招标文件《技术需求》中“*”项（50项）得25分，每有一项技术指标不满足扣0.5分，扣完为止。 |  |
| 合计： |  | 100 |  |