货物需求一览表及技术规格

交货期：签订合同后三个月内

交货地点：北京清华长庚医院

| 招标要求 条目号 | 招标规格 |
| --- | --- |
| 一.设备名称： | 同步电子钟 |
| 二.数量 | 数码子钟：102；校时管理端：1台；楼层接入交换机（24口）：14台；核心交换机：1台；光纤跳线（10M）：28条；千兆单模光模块：28个；辅材：1批 |
| 三.用途 | 用途：为医疗区域内的医务工作人员提供统一标准时间信息，从而实现整个医院区域内精准统一和唯一的时间标准，避免因时间不一致而产生医疗纠纷。 |
| 四.主要组成 | 数码子钟、网络传输设备、管理电脑 |
| 五.投标资质 | “三证”齐全 |
| 六.技术规格 |  |
| 1 | 技术要求 |
| 1.1 | 尺寸≥200*480*30mm；分两行显示，分别显示时分秒和年月日星期 |
| 1.2 | POE供电，功率3W-5W |
| 1.3 | MTBF：≥10万小时 |
| 1.4 | 自动同步北京时间，每次上电自动校时一次，整点自动校时 |
| 1.5 | 断电记忆功能：时钟断电或通讯故障时，断电记忆功能可以确保时钟一定时间内自主准确走时； 重新上电或恢复通讯后，时钟自动跟母钟或公网时间服务器同步一次时间，无需手动修改。 |
| 1.6 | 电源具有超温、过流、过压保护等技术；时钟功耗<5W，节约能源。 |
| 1.7 | 高透明亚克力面板，秒钟位右下角为校时指示灯，时钟每整点自动校时一次，未接收到信号无法完成校时则指示灯常亮，自动校时成功后指示灯自动熄灭。 |
| 1.8 | 配置管理软件一套，可查看网内计算机的在线情况；查看网内计算机的实时时间； 可设置分类、子钟信息；设置账户等级，账户信息； 监控局域网计算机时间，当时间误差超过设定值产生报警 |
| 1.8 | ▲时钟可提供中国计量科学研究院校准证书和中国科学院国家授时中心测试证书 |
| 七 |  |
| 1 | 安装与调试 |
| 1.1 | 安装方式：壁装或嵌入式。中标厂商需充分考虑使用部门需求及现场安装条件，根据现场情况确认安装方式，并考虑实用性及美观行。 |
| 1.2 | 中标厂商负责场地规划、搬运、安装、包括设备到货至安装期间之搬运及保险; 保险需包括人员及设备之全额保险 |
| 1.3 | 如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件 |
| 1.4 | 安装完成需提交安装报告书与质量报告书 |
| 1.5 | 本规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对 |
| 1.6 | 安装完成经检点各项配件; 功能及实际使用测试各项软件一个月无异常，且完整提供各项文件经审查通过，为验收完成 |
| 1.7 | 厂商需负责清理安装所产生的废弃物 |
| 1.8 | 厂商需负责安装现场整洁; 若有损坏需负责恢复原状 |
| 2 | 设备证照及厂商资质 |
| 2.1 | “三证”齐全 |
| 3 | 保修与罚则 |
| 3.1 | 自设备验收完成之日起，壹年（12个月）保修期内并依原厂规定执行定期保养与校正，中标厂商提供保养工具及设备。 |
| 3.2 | 保修期内已购软件免费升级 |
| 3.3 | 提供新增软、硬件购置折扣计价方式 |
| 4 | 人员训练 |
| 4.1 | 装机完成，厂商需配合院方安排，免费指导使用人员进行操作训练，直至完全熟练掌握操作流程及日常保养流程 |
| 4.2 | 提供原厂完整课程维复技术训练1名(含学费)：课程学费、住宿地点与训练地点间之交通由得标厂商负责，机票费、日常生活费由本院自理 |
| 4.3 | - 维修手册2份中文或英文原版手册；内容需包含： - 操作手册 - 维护说明 |